	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 수립

1. 재난관리과-6500 (2015.9.24.) 『2015년 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 추진 계획 알림』

2. 위와 관련하여 수락119안전센터 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사(지리조사포함) 등 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다..

가. 조사기간 : 2015. 10. 1. ~ 10. 23. 09:00~13:00 (기간중 12일)

나. 조사대상 및 지역

○ 소방용수시설 : 공설 356개소

○ 지리조사 : 4개동 (상계1·8·9·10동)

○ 노후소방용수시설 : 89개소 (붙임문서 3 담당자 지정)

○ 비상소화장치 : 1개소 (이륜순찰시 실시)

○ 비상소화용수 : 13개소 (붙임문서 5 담당자 지정)

○ 주차구획선 내 및 5m이내 소화전현황 : 일제조사시 병행

다. 조사자 및 방법 : 1팀장 김민형등 18명

○ 조사 방법 : 각팀별 주간근무자 2개조편성 조사 및 전일근무자 출동대기

○ 조사후 변경내용 소방행정정보시스템에 수정입력

라. 조사일정 : 붙임문서 1 참조

※ 조사당일 각종교육훈련, 사고자발생등 일정변경사유 발생시 근무일지 기재후 탄력적으로 일정변경후 확행.

마. 안전관리책임자 : 1·2·3팀장 (결원발생시 차선임자)

바. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 주차구획선 내 소화전 설치여부 파악

○ 비상소방용수시설 점검 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 고장소화전 안내표지 설치 철저

○ 소방출동로 확보관련 거주자 우선주차구역 파악 등

3. 소방용수시설 일제점검·정비와 관련 상수도배관 밸브잠금으로 주변지역 단수 등의 민원이 발생되지 않도록 각별히 주의하며, 점검 완료후 11월2일한 결과 보고(붙임문서 2)토록 하겠습니다.

붙임  1. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 및 지리조사 일정 1부.

2. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 (서식) 1부.

3. 노후소방용수시설 현황 1부.

4. 비상소화장치 현황 1부.

5. 비상소화용수 현황 1부.

6. 주차구획선 내 및 5m이내 소화전 현황 1부. 끝.

담당자	조태훈		1팀장	김민형		센터장	09/30 김승한
협조자
시행	수락119안전센터-4174	(		)	접수		(		)
우	01624	서울특별시 노원구 동일로 1694 수락119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02)937-6119	/전송	02)939-6119	/	hide9th@seoul.go.kr	/	대시민공개