“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제15조(소방장비의 안전관리)

나. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준고시(소방방재청 고시 제2013-8호)

2. 위와 관련, 2015년 하반기 공기충전기 자체 공기 성분분석 계획을 다음과 같이 알리오니, 각 관은 현장활동대원의 안전을 위하여 공기 성분분석에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

3. 공기충전기 공기 성분분석 결과를 빠짐 없이 기록하여 [붙임 1]를 분석 종료 후 3일 이내 보고하시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2015.11.10. ~ 12.11.(24일간) 공휴일 제외

(일정 조정 필요 시 소방서간 자체 협의 후 호흡보호장비정비실 통보)

나. 분석대상 : 공기충전기 139대

다. 분석인원 : 소방서별 2인 1조 편성

라. 분석장소 : 호흡보호장비 정비실(동작, 강동소방서)

마. 분석기준 : 「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」 제4조(호흡용 공기의 품질) 적합 여부 확인

- 호흡용 공기의 품질 기준

항 목	품 질 기 준	비 고
산 소	20~22 % 이내	※ 호흡용 공기는 육안검사를 통하여 먼지, 오물, 금속입자 등이 관찰되지 않아야 하며, 냄새가 인지되지 않아야 한다.
이산화탄소	1,000 ppm 이하
일산화탄소	10 ppm 이하
수 분	25 mg/㎥ 이내
오일 미스트	5 mg/㎥ 이내
총 탄화수소	25 ppm 이하
총 휘발성유기화합물	500 ㎍/㎥ 이내

바. 분석방법

- 소방서별 보유중인 공기충전기로 공기호흡기 용기에 공기충전한 후 호흡보호장비정비실에 보유중인 공기순도분석기 2대로 공기충전기 공기성분 분석

- 성분 분석용 공기는 30Mpa(약 300㎏f/㎠)의 압력으로 10개의 공기호흡기 용기를 충전하거나 1시간의 부하운전을 실시한 직후 채취하여 분석

3. 행정사항

가. 공기충전기 공기 성분분석 결과 「호흡용 공기의 품질기준」에 미달하는 공기충전기는 즉시 사용을 중지하고

나. 공기충전기의 공기 품질이 기준에 미달하는 원인을 조사하여 조치 후 공기 성분분석을 재차 시도하여 이상이 없을 경우 사용하기 바람

다. 공기충전실 환경 부적합 등으로 공기 성분이 호흡용공기의 품질기준에 미달인 경우 호흡보호장비정비실을 이용 공기호흡기 용기를 충전 사용하고

라. 동작, 강동소방서는 각 소방서의 공기 성분분석이 원활할 수 있도록 적극 협조 하여주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 공기충전기 자체 공기성분분석 결과(서식) 1부.

2. 공기충전기 보유 현황(2015.8.31.기준) 1부.

3. 공기충전기 성분분석 일정 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시소방학교장,119특수구조단장,서소1-23(23개소방서)
담당자	송기성		장비관리팀장	김재학		안전지원과장	09/30 민목영
협조자
시행	안전지원과-20861	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 서울시소방재난본부	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1613	/전송	02-3706-1619	/	s0119s@seoul.go.kr	/	대시민공개