투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신자	수집연구과장
(경유)
제 목	서울랩소디 및 회화수장고, 서고 3/4분기 전기설비 점검 결과 통보

1. 수집연구과-295(2009.03.03)호, 수집연구과-2764(2009.10.20)

2. 백남준 “서울랩소디” 운영에 따른 점검요청(수집연구과-101749, 2011.8.29)

3. 수장고내 훈증소독관련 협조요청(수집연구과-101779, 2011.8.31)호와 관련입니다.

4. 위 근거에 의거 2015년 수장고, 서고 및 서울랩소디 3/4분기 전기설비 점검을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 점검개요

- 점검일자 : 2015. 9. 22.~23.

- 점 검 자 : 염윤섭, 강성기, 박연용

- 점검내용

․ 차단기별 전류값 측정

․ 선로별 절연저항 측정, 누전차단기 동작시험

나. 점검결과

- 분전함 외관상태 및 랩소디 점검구 외관상태 점검 - 이상없음

- 분기차단기 2차측 선로 절연저항측정(표참조) - 적합

- 부하전류측정(표참조) - 적합

- 케이블접속점 발열상태 - 적합

- 조정실 내 주위온도 측정 - 적합

- 회화수장고 LED 램프 교체 공사

- 서울랩소디 부하전류 측정 안함

· 컴퓨터 고장으로 운영 중지

붙임 :  1. 서울랩소디 및 수장고, 서고 3/4분기 전기설비 점검표 1부  끝.

	총무과장
주무관	염윤섭		총무과장	09/30 황차호
협조자	주무관	이진섭
시행	총무과-11358	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 61 서울시립미술관 총무과	/	http://sema.seoul.go.kr
전화	02-2124-8877	/전송	02-2124-8830	/	tkrnswkek@seoul.go.kr	/	대시민공개