6월은 호국보훈의 달입니다
	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림

1. 안전지원과-20861(2015.9.30.)호 『2015년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림』

2. 위와 관련, 2015년 하반기 공기충전기 자체 공기 성분분석 계획을 다음과 같이 알리오니,  현장대응단 및 각 119안전센터에서는 현장활동대원의 안전을 위하여 공기 성분분석에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2015. 11. 12.(목) ~ 13.(금) / 2일간

(일정 조정 필요 시 소방서간 자체 협의 후 호흡보호장비정비실 통보)

나. 분석대상 : 공기충전기 4대

다. 분석인원 : 소방서별 2인 1조 편성

라. 분석장소 : 호흡보호장비 정비실(동작소방서)

마. 분석기준 : 「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」 제4조(호흡용 공기의 품질) 적합 여부 확인

- 호흡용 공기의 품질 기준

항 목	품 질 기 준	비 고
산 소	20~22 % 이내	※ 호흡용 공기는 육안검사를 통하여 먼지, 오물, 금속입자 등이 관찰되지 않아야 하며, 냄새가 인지되지 않아야 한다.
이산화탄소	1,000 ppm 이하
일산화탄소	10 ppm 이하
수 분	25 mg/㎥ 이내
오일 미스트	5 mg/㎥ 이내
총 탄화수소	25 ppm 이하
총 휘발성유기화합물	500 ㎍/㎥ 이내

바. 분석방법

- 소방서별 보유중인 공기충전기로 공기호흡기 용기에 공기충전한 후 호흡보호장비정비실에 보유중인 공기순도분석기 2대로 공기충전기 공기성분 분석

- 성분 분석용 공기는 30Mpa(약 300㎏f/㎠)의 압력으로 10개의 공기호흡기 용기를 충전하거나 1시간의 부하운전을 실시한 직후 채취하여 분석

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 119안전센터는 보유중인 공기충전기에서 충전한 공기호흡기 용기 1개를 11월 11일(수) 까지 본서(현장대응단 차고)에서 수거할 예정이며,

나. 공기성분분석 분석인원 중 비번 참석직원에 대해서는 국내여비 규정에 맞게 초과수당을 지급하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 공기충전기 자체 공기성분분석 결과(서식) 1부.

2. 공기충전기 보유 현황(2015.8.31.기준) 1부.

3. 공기충전기 성분분석 일정 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	재난관리과장,예방과장,현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
담당자	황호성		장비회계팀장	김경태		소방행정과장	10/01 지봉기
협조자
시행	소방행정과-11548	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02)389-3119	/전송	02)359-7019	/	ogong983@seoul.go.kr	/	대시민공개