함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 의뢰 회신

1. 시설관리과-23662(2015.8.11.)호와 관련입니다.

▣ 공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 결과
연번	중블록명	소블록명	위치	적출위치	조치내용	비고
1	남산1	대현산63	통의동 49-1 주변일대	통의동 109	누수복구의뢰	완료
2		대현산55	창성동 160 번지 일대	누수처없음	누수처없음
3		대현산55	궁정동 20-8 주변일대	누수처없음	누수처없음
4	대현산5	대현산가04	청운동 89-5 주변일대	누수처없음	누수처없음
5		대현산가05	청운동 38-11 주변일대	누수처없음	누수처없음
6		대현산가05	신교동 6-26 주변일대	옥인동 45-16	누수복구의뢰	진행중
7		대현산가05	옥인동 171-1 주변일대	누수처없음	누수처없음
8		대현산가05	누상동 8-2 주변일대	누수처없음	누수처없음
9	남산1	대현산가05	누하동 36-1 주변일대	누수처없음	누수처없음
10		대현산62	누하동 195-2 주변일대	누수처없음	누수처없음
11		대현산62	체부동 174-1 주변일대	누수처없음	누수처없음
12		남산13	누하동 146-3 주변일대	누수처없음	누수처없음
13		남산14	필운동 289-1 주변일대	누수처없음	누수처없음
14		남산14	신문로2가 1-136 주변일대	누수처없음	누수처없음
15	대현산5	대현산64	당주동 45-6 주변일대	당주동 22-1	누수복구의뢰	완료

2. 위 대호로 2015년 7월 공급량 분석과 관련하여 공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 의뢰한 대현산5중블록(종로구 효자동 경복궁 주변지역)등에 대하여 누수탐지후 결과를 회신(통보)합니다.

붙임 : 1) 공급량 증가 중블록 위치 도면 1부.

2) 공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 결과 1부. 끝.

	급수운영과장
★주무관	정진배		주무관	박혁순		급수운영과장	10/01 이승철
협조자	주무관	진원덕
시행	급수운영과-21482	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가 208-1)	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	대시민공개