음수대 관리점검 복명서(**초등학교)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
김종형	代박종대	10/01 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-25815

□ 설치장소 : ********************************

□ 점검일시 : 2015. 09. 21.

□ 복 명 자 : 김종형

□ 면 담 자 : ****************************

□ 음수대현황 : 총 15 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 관리인 운영현황 ※음수대 관리인 지정여부	- 지정 / 미지정 - 관리인 : 행정실장 (499-5225)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※업체유지관리시 계약서 확인, 자체 관리시 점검일지등 작성여부	- 유지관리 계약 : 자체관리 - 점검일지 : 작성
	○ 음수대 청소 상태 ※청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 철거 0대(방과후보육교실-배관미연결)
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련	○ 정수기 설치 여부	- 없음
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용 및 점검자 의견

기관 건의사항	사업소 요구사항	점검자 의견
특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음

□ 세부점검표(금회 점검시 지적된 사항 및 조치)

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품 (경미한 고장)	중요 부품 (중대한 고장)
	계	15
3	방과후보육교실	2008	(주)케이에스피	2008				배관연결공사예정

□ 이상 음수대 사진(금회 점검결과 이상 있는 음수대에 대해서만 사진작성)

연번3

음수대 관리점검 복명서(**초등학교)

□ 설치장소 : **************************

□ 점검일시 : 2015. 09. 21.

□ 복 명 자 : 김종형

□ 면 담 자 : *****************************

□ 음수대현황 : 총 4 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 관리인 운영현황 ※음수대 관리인 지정여부	- 지정 / 미지정 - 관리인 : 행정실장 (2293-8732)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※업체유지관리시 계약서 확인, 자체 관리시 점검일지등 작성여부	- 유지관리 계약 : 자체관리 - 점검일지 : 작성
	○ 음수대 청소 상태 ※청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 철거 0대
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련	○ 정수기 설치 여부	- 설치(5대)
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용 및 점검자 의견

기관 건의사항	사업소 요구사항	점검자 의견
특이사항없음	-	상수도요금감면 제외대상

□ 세부점검표(금회 점검시 지적된 사항 및 조치)

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품 (경미한 고장)	중요 부품 (중대한 고장)
	계	4
1

□ 이상 음수대 사진(금회 점검결과 이상 있는 음수대에 대해서만 사진작성)

끝