	양천소방서
수신	*************** ******************************** ***************
(경유)
제목	시정보완명령서 *******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *******************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 10월 30일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** **********	소화설비	1. 다음 장소 수조 저수위 경보장치 점등상 선로 바뀜(수원정상) → 보수요함 - B1F 2. 압력 챔버 부식상태, 소화전 펌프 표지 없음 → 보수요함	2015.10.30	옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC 102
	경보설비	1. 다음 장소 복도 연기감지기 설치 위치 부적합 → 보수요함 - 6F (벽면에서 약3cm 이격) - 7F (벽면에서 약40cm 이격) 2. 다음 장소 감지기 작동 불량 → 보수요함 - 2F 에듀메카 강의실(2,3), 교무실, 카운터 3. 다음 장소 감지기 선로 단선 → 보수요함 - 5F Study Zone2 (5개) - 2F 에스치과 전체 (선로단선-8개) - 1F (문구점, 봉구스밥버거, 복도, 부동산) 4. 다음 장소 감지기 탈락 → 보수요함 - 2F 에스치과 앞 복도감지기(1개소) - 1F 편의점(1개소) - B1F 프로골퍼 휴게실 및 탈의실 내(1개소) - B1F 수신기실(1개소) 5. 다음 장소 발신기 파손 → 보수요함 - 1F		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음 장소 피난구유도등 미점등 → 정비요함 - 5F Class 1, 5옆 출입구		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303
	소화활동설비	1. 다음 장소 헤드 살수반경 초과(1개) → 보수요함 - B1F 프로골퍼 휴게실 옆 골프장 2. 다음 장소 살수헤드 없음 → 보수요함 - B1F 락커룸, 스크린골프장, 탈의실측 복도, 탈의실내		연결살수설비의 화재안전기준 NFSC 503
	기타설비	1. 다음 장소 도어클로즈 분리 상태 → 보수요함 - 5F E/V 옆 출입문 2. 다음 장소 도어체크 분리 상태 → 보수요함 - 2F E/V 앞 출입문		소방시설설치유지및안전관리에 관한 법률 제10조

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	10/01 박선호
협조자
시행	예방과-15501	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개