문서번호	원무과-15707
결재일자	2015.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
김창수	조선행	김종환		10/01 나백주
협 조
	실내환경팀장		신진호
	주무관		김경종
	주무관		이지영

서북병원․보환연 협업을 통한

공기질 개선결과 보고

서울특별시 서북병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	보건환경연구원
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서북병원․보환연 협업을 통한

공기질 개선결과 보고

각종 실내 공기질 저하시설이 산재한(세탁물보관실, 의료폐기물 저장소 등) 지하공간에 대하여 서북병원․보건환경연구원 협업으로 공기질을 개선하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		현 실 태

「다중이용시설등의 실내공기질 관리법」에 따라 우리병원은 매년 전문측정기관에 의뢰하여 공기질을 측정하고 있으나(‘14.11.10)

❍ 환자 유동이 많은 본관 1층 로비, 휴게실, 병실 등만 측정하고 있음

【 2014년 측정결과 】

구 분	기준	본관1층 접수실	휴게실(5층)	병실(5309)	병실앞(5302)
미세먼지	100μg/m3	38.4	40.8	48.1	46.0
이산화탄소 (CO2)	1000ppm	510	609	506	607
일산화탄소 (CO)	10ppm	0.2	0.6	0.3	0.3
포름알데히드 (HCHO)	100μg/m3	10.5	12.4	6.9	8.4
총부유세균	800CFU/m3	123.3	182.2	272.5	254.8

실내 공기질을 저하시킬 수 있는 각종 시설이 산재한(세탁물보관실, 의료폐기물 저장소 등)지하공간에 대한 공기질 관리 필요

Ⅱ		시설 및 관리현황

공조기 및 배기휀 현황 (지하1층)

〔단위 : CMH〕

구 분	좌측공조기(■)	우측공조기(■)	배기휀(■)
급기풍량	10,400	13,000	-
환기풍량	9,000	6,600	-
배 기	-	-	3,042

【 지하1층 공조기 및 배기휀 개략도 】

각종 시설물내 냄새 발산으로 공기질 저하

❍ 세탁물 및 의료폐기물 적재 및 관리소홀로 냄새 발산

Ⅲ		공기질 개선 추진경과

서북병원․보환연 협업을 통한 공기질 개선계획 수립 :  ‘15. 4. 20

서북병원 지하공간 공기질 측정(1차) :              ‘15. 4. 30

❍ 측정기관 : 보건환경연구원

❍ 측정항목 : 13항목

❍ 측정지점 : 2지점 (세탁물보관실, 식당 앞)

공기질 측정결과 분석 및 공기질 개선 추진 :          ‘15. 5～6월

❍ 자체 공기질 개선 추진회의 개최 : ‘15. 5. 26

- 대  상 : 시설팀, 방제센터, 시설청소원(반장)

❍ 시설개선 및 지하공간 시설물 운영방법 개선

서북병원․보환연 공기질 개선 협업회의 개최 :       ‘15. 7. 22

❍ 장 소: 보건환경연구원 회의실 ❍ 참 석 자: 7명 - 보건환경연구원 : 실내환경팀장외 1명 - 서 북 병 원 : 시설팀장외 4명 ❍ 주요회의내용: 서북병원 공기질 향상방안 및 공기질 재측정 일자협의

공기질 再측정(2차) :                               ‘15. 8. 6

❍ 1차 측정과 동일지점, 동일항목 공기질 측정

서북병원․보환연 협업을 통한 공기질 개선 추진결과 보고 : ‘15. 9.

Ⅳ		공기질 측정결과 (1차)

측정기관 : 보건환경연구원

측정지점 : 2지점(① 지하1층 식당앞, ② 지하1층 세탁물보관실)

시료 채취일자 : ‘15. 4. 30

측정항목 : 13개 항목

❍ ① 미세먼지, ② CO2, ③ CO, ④ NO2,

⑤ 오존, ⑥ 총부유세균, ⑦ 포름알데히드,

⑧ TVOC, ⑨ 벤젠, ⑩ 톨루엔, ⑪ 에틸벤젠, ⑫ 자일렌, ⑬ 스틸렌

측정결과

조 사 지 점	미세먼지 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CO (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	총부유세균 (CFU/㎥)	폼알데하이드 (㎍/㎥)	총휘발성 유기화합물질 (㎍/㎥)	벤젠 (㎍/㎥)	톨루엔 (㎍/㎥)	에틸벤젠 (㎍/㎥)	자일렌 (㎍/㎥)	스티렌 (㎍/㎥)
기 준	100	900	10	0.05	0.06	800	100	500	30	1,000	360	700	300
식 당 앞	49.6	545.2	0.4	0.023	0.026	155.5	19.1	302.2	1.9	30.5	3.3	9.7	0.4
세탁물보관실	48.8	604.2	0.6	0.023	0.028	749.8	22.1	768.0	3.7	46.2	5.8	19.5	1.5

※ 기준의 표시

- 의료기관 실내공기질 유지기준 및 권고기준 : 미세먼지, CO2, CO, NO2, O3, 총부유세균, 폼알데하이드

- 산업안전보건법에 의한 「사무실 공기관리지침」: 총휘발성유기화합물

- 신축 공동주택 실내공기질 권고기준 : 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스틸렌

❍ 미세먼지, CO2, CO, NO2, O3, 폼알데하이드, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌 항목 등 대부분의 항목이 기준치 이하,

❍ 총부유세균은 기준치 이하이나 세탁물보관실에서 다소 높게 나타남

❍ 총휘발성유기화합물(TVOC)은 사무실 공기관리 기준을 초과함

※ 세탁물보관실 등 지하작업공간 공기질 관리기준이 없어 사무실 공기관리기준 적용

Ⅴ		개선 추진사항

지하1층 배기휀 용량 증설 : 3,042CMH → 4,200CMH

❍ 충분한 배기를 위한 용량 증설

세탁물 보관실 배기구 신설 : 3개

❍ 배기구 없이 관리되고 있은 세탁물 보관실 배기구 신설

기존 설치장소		추가장소
□진공시스템 실 : 2개 □의료가스실 : 1개 □의료폐기물 저장소 : 2개		□진공시스템 실 : 2개 □의료가스실 : 1개 □의료폐기물 저장소 : 2개 □세탁물 보관실 : 3개 추가

공조기 가동시간 탄력적 운용

❍ 공조기 가동시간 확대 : 환자 및 내원객 유동이 많은 시간대 (07:00～18:00) 공조기 가동

세탁물 보관실 청결도 향상

❍ 월 2회 정기소독을 실시하고 필요시 수시 자체 소독

❍ 세탁물 보관시간 최소화 : 매 15시 일괄 병동수거 보관 → 익일 04시 수거

❍ 세탁물 보관실 일일 청소상태 확인 : 청소반장

의료폐기물 보관소 관리 철저

❍ 의료폐기물 보관박스 완전 밀봉상태 보관

❍ 의료폐기물 박스 덮개 추가확보 : 덮개(20개), 받침대(40개)

❍ 시설청소원 대상 의료폐기물관리 교육 실시

「실내공기질 관리요령」홍보물 제작 배포 ❍ 배포 : 병원 게시판 게시 및 전직원 공람 ❍ 주요내용 : ① 적절한 환기 ② 온도 및 습도조절 ③ 정기적인 청소 및 소독 ④ 친환경제품 사용 ⑤ 식물을 이용한 자연정화 ⑥ 애완동물 관리 및 방향제 사용자제

Ⅵ		개 선 효 과

지하공간 실내 공기질 개선 :  40.4% 향상

❍ 지하공간 공기질 병실 수준이상 향상

조 사 지 점		미세먼지 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CO (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	총 부유세균 (CFU/㎥)	폼알데 하이드 (㎍/㎥)	총휘발성 유기화합물질 (㎍/㎥)	벤젠 (㎍/㎥)	톨루엔 (㎍/㎥)	에틸벤젠 (㎍/㎥)	자일렌 (㎍/㎥)	스티렌 (㎍/㎥)	총향샹율
기 준		100	900	10	0.05	0.06	800	100	500	30	1,000	360	700	300
1차 측정 (4.30)	식 당 앞	49.6	545.2	0.4	0.023	0.026	155.5	19.1	302.2	1.9	30.5	3.3	9.7	0.4
	세탁물보관실	48.8	604.2	0.6	0.023	0.028	749.8	22.1	768.0	3.7	46.2	5.8	19.5	1.5
2차 측정 (8. 6)	식 당 앞	36.1	655.9	0.8	0.040	0.009	136.3	7.9	194.7	1.2	15.5	2.2	5.3	0.2
	세탁물보관실	34.4	658.5	0.8	0.040	0.001	191.1	7.3	48.0	1.2	12.9	2.6	7.5	0.2
개선율 (%)	식 당 앞	27.2 (%)	-20.3 (%)	-100% (%)	-73.9 (%)	65.4 (%)	12.3 (%)	58.6 (%)	35.6 (%)	36.8 (%)	49.2 (%)	33.3 (%)	45.4 (%)	50.0 (%)	40.4(%)
	세탁물보관실	29.5 (%)	-9.0 (%)	-33.3 (%)	-73.9 (%)	96.4 (%)	74.5 (%)	67.0 (%)	93.5 (%)	67.6 (%)	72.1 (%)	55.2 (%)	61.5 (%)	86.7 (%)

※ 공기질 측정기관 : 서울특별시 보건환경연구원(1차: ‘15. 4. 30, 2차: ’15. 8. 6)

❍ 총 측정항목 13항목 중 CO2, CO, NO2를 제외한 10항목이 1차 조사시 보다 공기질 개선조치 후 크게 향상되었으며,

※ CO2, CO, NO2는 연소 또는 배기가스 등에 의해 발생 가능한 항목으로 1․2차 측정시 구내식당 조리시간 차이로 인해 다소 2차가 높게 나타난 것으로 추정됨

❍ 사무실공기관리 기준을 초과했던 총휘발성유기화합물(TVOC)의 측정치가 시설 개선후 크게 낮아졌으며(768.0 → 48.0㎍/㎥), 기준치에 근접했던 총부유세균도 크게 낮아짐(749.8 → 191.1CFU/㎥)

	공기질(13항목 전체평균) 40.4% 향상

직원 및 환자 만족도 향상

❍ 지하공간 냄새로 인한 식당 및 지하주차장 이용고객 불편 해소

❍ 쾌적한 공기질 관리로 직원 및 이용고객 만족도 향상

공기를 통한 감염균 이동 예방

❍ 철저한 공기질 관리로 공기를 통한 감염균 이동 예방

❍ 세탁물보관실, 의료폐기물보관실 등 취급자 감염위험요인 제거

붙임 :「실내공기질 관리요령」 홍보 제작물 1부