문서번호	물재생과-4078
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	물재생과장
마순조		이호복	10/02 김일운
협조

『급수동』

기계식여과기 점검보고

2015.10.01

『급수동』기계식여과기 점검보고

○ 일  시 : 2015. 10. 01

○ 장  소 : 급수동

○ 기기명 : 기계식여과기

○ 내  용

- 형식및규격 : 마이크로필터 7000㎥/day

설치년도 : 2007년

제작사(시공회사) : 유천엔바이로

- 디스크필터 여과막이 오염되고 일부 여과막의 파손과 세척분사노즐        막힘,소손으로 여과기능을 상실함.

○ 원  인 : 장시간 사용으로 인한 필터오염 및 파손

○ 보고자의견 : 제조사에 의뢰하여 정비요함.