문서번호	정수과-4790
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		10/02 代박근희
협조
	주무관		조평대

산소(O2)저장 및 오존주입설비 안전점검 일지

2015. 10.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

산소(O2) 저장 및 오존주입시설 안전점검 일지 2015년 10월 1일(목)
구 분	점 검 내 용	점 검 결 과										점 검 결 과						비 고
		(09:00 ~ 13:00)										(13:00 ~ 18:00)
산소 저장 탱크 (20톤 × 2기)	산소탱크 1호 액량계 (mmH20) (6,500 이하)	3,035										3,034						점검시간 1회 : 10 : 00 2회 : 15 : 00
	산소탱크 2호 액량계 (mmH20) (6,500 이하)	4,093										3,961
	산소탱크 1호 압력 (사용범위 : 0.5 - 0.9 Mpa)	0.72										0.72
	산소탱크 2호 압력 (사용범위 : 0.5 - 0.9 Mpa)	0.66										0.66
	공냉식 기화기 2대 (산소 기화후 유출압력 0.35 – 0.5 Mpa)	0.48										0.48
오존 발생 장치	오존발생기 가동현황	A			B				C			A		B		C		측정시간 : 15 : 00 *외부온도 (22℃) *내부온도 (25℃)
		미가동			가동양호				미가동			미가동		가동양호		미가동
	대기오존 농도계 (ppm)	A			B				C			A		B		C
		0.0			0.0				0.0			0.0		0.0		0.0
	오존가스 누출감지기 (ppm)	A					B					A			B
		0.0					0.0					0.0			0.0
	컨버터출력 현황 (KW) 106kw 이하	A			B				C			A		B		C
		-			83.3				-			-		74		-
	산소사용량 (kg/hr)	70										65
질소 공급 장치	이슬점 감지기 적정온도 (운전조건 : - 55℃이하)	A				B						A			B
		- 91.5				- 91.5						- 91.2			- 91.4
	공기압축기	A				B						A			B
		가동양호				미가동						가동양호			미가동
	에프터쿨러(공냉식)	A				B						A			B
		가동양호				미가동						가동양호			미가동
	흡착식 건조기	A				B						A			B
		미가동				가동양호						미가동			가동양호
배오존 파괴기실	배오존파괴기 운전현황	A				B						A			B
		가동양호				미가동						가동양호			미가동
	대기오존 농도(ppm)	A 흡입구측				B 출구측						A 흡입구측			B 출구측
		10				0.003						10			0.003
활성탄 흡착지	대기오존 농도(ppm) - 1시간 평균값 0.1이하 - 8시간 평균값 0.06이하	E	F	G				H		I	J	E	F	G	H	I	J
		0.002	0.006		0.001			0.002	0.00		0.00	0.002	0.006	0.001	0.003	0.00	0.00

지하 펌프실 및 인젝터	용해주관 누수여부	누수없음							누수없음
	운전현황 냉각수펌프 (7.5HP) × 4대	A	B			C		D	A	B			C		D
		미가동	미가동			미가동		가동양호	미가동	미가동			미가동		가동양호
	1계열 인젝터 작동현황	A		B			C		A		B			C
		가동양호		미가동			가동양호		가동양호		미가동			가동양호
	2계열 인젝터 작동현황	A		B			C		A		B			C
		가동양호		미가동			가동양호		가동양호		미가동			가동양호
	1계열 모티브펌프 (30HP) 운전현황	A		B			C		A		B			C
		미가동		가동양호			가동양호		미가동		가동양호			가동양호
	2계열 모티브펌프 (30HP) 운전현황	D		E			F		D		E			F
		미가동		가동양호			가동양호		미가동		가동양호			가동양호
	대기오존 농도(ppm)	C			D				C			D
		0.065			0.064				0.00			0.001
시 설 정 비 및 특 기 사 항	- 이슬점감지기 B호기 작동불량 정비요청(자일럼 김원기과장 통보) (이슬점감지기 B호기 정비완료 자일럼 김원기 과장 외 1명) - 흡착식 건조기 A호기 소음 정비요청(자일럼 김원기과장 통보) - 배오존 파괴기실 오존누출감지기 영점 및 calibration 수리요망(자일럼 김원기과장 통보) (흡입측 A : 측정범위 over, 토출측 B : - 표시) - 배오존농도계 HMI 화면구성 요함. (자일럼 김원기과장 통보) - 자일럼,수질연구실 오존설비 및 AOP 투입률 시험가동 (7/22 10:00 ∼ 19:30) - 배오존파괴실내 활성탄 흡착지 배오존가스 회수배관 용접부위 1개소 누설 (자일럼 김원기과장 통보) - 배오존파괴실내 활성탄 흡착지 배오존가스 회수배관 용접부위 2개소 용접완료 (8/26 대우건설) - (8/28 11:00) 액화산소입고 18.000kg 대성산업가스(주) - (9/4 13:00) 액화산소입고 18.000kg 대성산업가스(주) - (9/10 20:55) 모티브펌프 A호 25hp motor 소손 정수시설과 : 김석정팀장 이첩 (본부 하자요청 신청) - (9/21 10:00) 액화산소입고 18.000kg 대성산업가스(주) - 산소탱크 교체운전 (9/29 12:00) 1호기 → 2호기
점검자 의 견

끝.