문서번호	정수시설과-3548
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서광호		윤종민	10/02 이성재
협 조
	정수과장			김효상
	주무관			최양교
	주무관			권오정

2-2농축조 구동축 베어링 교체정비 계획

2015. 10.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2-2농축조 구동축 베어링 교체정비 계획

2-2 농축조 슬러지 스크래퍼 구동축 베어링 파손 및 모터축 언바란싱 등으로 스크래퍼 회전시 부하가 증가하여 이상소음이 발생하고, 운전시 과부하로 인해 농축조의 불안정한 운전상황이 발생되어 정비하고자 함

농축조 현황

구 분	규 격	용량(㎥)	비 고
소형 농축조	D11.6m × H4.0m × 2지	846	※ 소형 농축조 사용중지
대형 농축조	D31.0m × H4.0m × 2지	6,038

점검 현황

점검일시 : 2015. 10. 01

점 검 자 : 서광호, 권오정, 유병우

점검결과

- 구동축의 베어링 파손 및 모터축 언바란싱, 감속기 노후 등으로 스크래퍼 가동시 부하가 증가하여 이상소음 발생 등으로 구동계등 분해정비 필요

※ 현재 농축조 슬러지 청소을 위한 배수작업중이며, ‘농축조 증설 및 개량공사 설계용역’ 시행중으로 개량전까지는 1년 정도의 시일이 소요예상,

구동축 베어링 파손 및 모터축 언바란스	이상소음 발생 점검

조치계획

농축조 슬러지 스크래퍼 구동축 베어링 등 교체 및 분해정비로 농축조의 정상적인 운영

발주계획

농축조 정비 실적이 있는 전문업체를 통해 긴급 정비 시행

- 건    명 : 2-2농축조 구동축 베어링 교체정비

- 소요예산 : 금7,150천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

- 계약방법 : 수의계약(소액)

∙ 설비가동중 이상징후 발생에 따른 긴급정비로 가격이 저렴한 전문업체와 수의계약으로 진행

∙ 관계법령 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호 및 동법 시행령 제30조2항

- 시행업체 : 디케이엠엔이 대표 두정언(전화 02-462-0041)

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.