문서번호	기전과-6842
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이용국		문준호	10/02 최주용
협조
	주무관		신대중

신내 지하차도 비상발전기 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

성동도로사업소

기전과

신내지하차도

비상발전기 점검결과 보고

신내지하차도 비상발전기의 장기사용에 따른 운전중 정지되는 고장이

발생되어 제작사 점검의뢰 후 결과를 보고 드립니다.

1		설치현황

○ 명    칭 : 비상발전기

○ 설치년월 : 2001년

○ 제 조 사 : 호남발전기

○ 연 락 처 : 031) 573 -1598

신내 지하차도 비상발전기

2		문제점(점검결과)

○ 발전기 시운전중 정지현상 발생 호남발전기에(김민서) 점검요청

○ 장기사용으로 쵸크밸브 접점불량 판정으로 운전불가 교체요망

3		보고자 의견

○ 내구년한(9년)이 초과되었으며, 수시 고장 발생으로 비상 시 전기공급

불능으로 지하차도 침수우려가 있어 교체가 필요한 실정이나,

교체비용이 과다 소요되어(2,000만원) 중기적으로 예산반영 교체할

사항으로, 우선 가동이 가능토록 쵸크밸브만 교체코자 함

- 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비(401-01) : 60만원