문서번호	시설관리과-18629
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
양봉우	송종범	10/02 남정열
협 조

물세척 실시결과 보고(길동59블록)

2015. 9.

강동수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2015.09.09.(수)~09.10(목)

○ 위   치 : 길동59블록(강동구 길동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	세척일	퇴수시설
계			390
1	길동 366-1~365-6	80	150	DCIP	1987	4.5	9.9	소화전
2	길동 359-25~359-33	80	85	DCIP	1989	3.8	9.9	소화전
3	길동 355-1~351-1	100	65	DCIP	1992	4.2	9.10	소화전
4	길동 352-2~352-7	80	90	DCIP	1987	4.0	9.10	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

9.9일 시 간	수질검사(1구간)		9.9일 시 간	수질검사(2구간)		9.10일 시 간	수질검사(3구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:05	0.18	0.28	11:00	0.23	0.37	10:20	0.19	0.28
10:15	0.20	0.27	11:10	0.24	0.28	10:30	0.21	0.24
10:25	0.21	0.26	11:20	0.25	0.24	10:40	0.27	0.20
10:35			11:30	0.27	0.22	10:50	0.29	0.19

9.10일 시 간	수질검사(4구간)
	잔류염소	탁 도
11:15	0.19	0.33
11:25	0.21	0.27
11:35	0.23	0.25
11:45	0.25	0.24

- 세척수량 : 87㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.

< 전경사진 >