문서번호	시설관리과-18632
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
양봉우	송종범	10/02 남정열
협 조

물세척 실시결과 보고(길동44블록)

2015. 9.

강동수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2015.09.02.(수)~09.03(목)

○ 위   치 : 길동44블록(강동구 천호동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	세척일	퇴수시설
계			220
1	천호동 142-33~140-2	150	120	DCIP	1991	3.8	9.2	소화전
2	천호동113-12~112-5	80	55	DCIP	1988	4.2	9.2	소화전
3	천호동 111-18~110-33	80	45	PE	1992	3.5	9.3	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

9.2일 시 간	수질검사(1구간)		9.2일 시 간	수질검사(2구간)		9.3일 시 간	수질검사(3구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:20	0.23	0.31	10:05	0.19	0.39	11:00	0.17	0.38
10:30	0.25	0.29	10:15	0.20	0.25	11:10	0.18	0.32
10:40	0.26	0.24	10:25	0.23	0.21	11:20	0.20	0.26
10:50	0.27	0.17	10:35	0.25	0.19	11:30	0.22	0.15

- 세척수량 : 63㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.