문서번호	수도박물관-128
결재일자	2014.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수도박물관장	경영관리부장
이필재		유영준	01/06 이대현
협조
	주무관		지호선

2014년 아리수나라 소방 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

경영관리부

(수도박물관)

2014년 아리수 나라 소방계획

아리수나라 소방안전관리에 필요한 점검 및 자위소방대 편성 등 자체 소방계획을 수립하여, 화재로부터 인명과 재산을 보호하고 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

관련근거

소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행령 24조

공공기관 소방안전관리에 관한 규정(대통령령제23572호)

소방안전관리구역 : 어린이 대공원내 아리수 나라 (광진구 능동로 216)

적용범위

아리수 나라 건물, 전기, 기계, 등 시설물

아리수 나라 근무직원 및 용역업체의 상시근무자

Ⅱ		주요 설비현황 및 기능

건물 현황

구 분	위 치	구 조	대 지	건 물 (연면적)	비 고
아리수나라	광진구 능동로 216 (어린이대공원내)	철골조+철근콘크리트구조	3,350㎡	892㎡	지하1층 지상2층

전기․가스 및 위험물 시설 현황 (가스, 위험물시설 없음)

시설명	위치	시설내역		소방시설
		특고압 설비	저압 설비
전기설비	지하1층 전기실	22.9KV	220/380V	CO2 소화기 4대

소방설비 및 기능

설 비 명	수 량	주 요 기 능	비 고
옥내소화전	4	옥내에 설치된 것으로 화재시 옥내에서 인력으로 소화
연결 송수관	2	화재시 소방차를 이용 건물 외부에서 옥내 소화설비에 용수를 공급하기 위한 연결송수설비
분말 소화기 (3.3kg)	9	초기 화재시 화재발생 인접에서 인력으로 소화
동력 소방펌프	2	고정되어 기관과 연결하여 사용되는 펌프
스프링클러	헤드(107) 알람밸브(3)	소방대상물의 천장,벽등에 설치되어 있는 헤드로 자동으로 물이 방사되어 화재를 진압할수 있는 설비
CO2 소화기	4	CO2를 높은 압력으로 압축 액화시킨 것으로 물을 뿌리면 안되는 화재에 사용하는 소화기
자동확산 소화기	2	밀폐 또는 반밀폐된 장소에 고정시켜 자동으로 소화약제가 확산하여 소화하는 용구

소화설비 - 물 그 밖의 소화약제를 사용하여 소화를 행하는 기계․기구 또는 설비

경보설비 - 화재발생을 통보하는 기계․기구 또는 설비

시 설 명	수 량	주 요 기 능	비 고
자동화재 탐지설비 감지기(회로수)	32 (4)	화재 발생시 초기단계에서 발생하는 열 또는 연기를 자동적으로 검출하여 건물내의 관계자에게 발화장소를 표시하여 주는 동시에 경보를 발하는 설비
비상방송설비	1	비상시 방송할수 있도록 설비된 시설
비상 경보벨	4	비상시 경보음향을 낼수 있는 기기
시각경보기	11	청각장애인을 위해 화재를 시각으로 알려주는 설비

시 설 명	수 량	주 요 기 능	비 고
유도 안내등	14	화재시 비상구 대피유도 안내표시 시설

피난설비 - 화재가 발생한 때에 피난하기 위하여 사용되는 기구, 표지판 등

Ⅲ		세부추진계획

소방안전관리자 선임 및 업무

소방안전관리자 – 지호선(행정 6급)

소방안전관리자 업무

- 소방계획서 작성, 자위소방대 조직

- 피난시설 및 방화시설 유지관리

- 소방훈련, 교육, 화기취급의 지도․감독

- 그 밖의 소방안전관리상 필요한 업무 등

자위소방대 조직

관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제12조

조 직

- 당해기관에 근무하는 모든 인원으로 구성(용역직원 포함)

- 통보연락․피난유도조 및 소화조로 업무 분담하고 건물별로 각각 구별

임 무

- 통보연락 ․ 대피유도조

․화재발생시 관계기관 및 관계자에게 통보연락

․건물내 관람객 및 근무자 대피유도

- 소화조 : 소화기, 옥내소화전을 사용하여 초기 화재진압

			소방안전관리자
			지호선
통보연락,대피유도조						소화조
안내도우미 2명 준공무직원 2명						성열순,이필재 경비원 1명

소방훈련 및 교육

관련근거 : 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제14조

-공공기관은 모든 인원에 대하여 연 2회 이상 소방훈련 및 교육을 병행        실시하되 1회이상은 소방관서와 합동으로 실시

(단, 상시 근무인원이 10인 이하인 경우 제외)

※ 아리수 나라 상시근무 인원은 10인 이하이므로 자체교육 실시.

소방교육․훈련 계획

- 소방교육 훈련은  전․후반기 각1회 자체실시

소방시설 점검실시

자체점검:월1회

- 점검내용 : 소방시설의 외관상태 및 작동 기능상태 점검

점검결과 조치

- 경미한 사항 : 즉시조치

- 예산이 필요한 사항은 별도 계획수립 후 조치

화재예방을 위한 준수사항 실천

방화순찰

- 순찰대상 : 화재발생 및 위험이 예상되는 홍보관내 구역

- 순찰요령 : 아리수 나라를 수시로 순찰하고 특이사항 발견 즉시 시정

또는 보고하여 완전 조치토록 하며, 일지에 기록․유지관리

평소 비상 대피통로(계단, 출입문등) 확인, 유사시 탈출에 지장 없도록 숙지

소화기 정위치 및 충약 여부 등 유지관리 철저

화기사용 제한

- 전기히타, 석유난로 등 개인 보조 난방기구 사용 원칙적 제한

- 휴일 등 부득이 한 경우, 방화관리자 승인 득한 후 사용

- 화기사용 승인시 사용목적, 방법 등 면밀히 검토하여 위험하다고 인정

되는 경우에는 그 화기 사용을 제한

기타 준수사항

- 실내에서 휴대용 가스레인지와 전열기 등 사용 금지

- 최종 퇴청자는 반드시 전등 소등과 모든 전원 차단

- 비상출입구, 소화전, 환풍시설 등에 물건 적치 금지

- 실내에 가연성 물질(가스, 유류, 페인트 등) 적치 금지

- 임의 전기배선 및 대용량 장비 무단 사용 금지

- 비상사태 발생에 대비하여 비상연락 체계 구축

Ⅳ		화재발생시 행동요령

행동요령

화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파, 초기 소화 등의 초동조치 시행

화재발생 사실이 전파되면 평소 편성 운영중인  반별로 개별임무를 즉각 수행

화재발생 동향보고 전파 체계

소화활동

1차진압 (발화초기)

- 화재를 최초로 발견한 사람은 층내 비치용 소화기를 이용 진화작업

2차진압 (발화 2분 이내)

- 화재발생 동일층 내 부서 직원은 소화전․소화기 등 이용하여 현장진화작업

3차진압 (자체 소방조직 활용)

- 1․2차 진압 실패시 평소 편성된 자체 소방조직 팀별임무 즉각 수행

- 소방차와 소방대원 도착할 때까지 화재 확산 최대한 지연

- 소방대원 도착 즉시 진화작업 가능하도록 협조

주요문서 및 물자 반출

비상반출계획에 따라 주요문서 및 물자를 화재현장으로부터 안전한 곳으로 반출⇒ 1층 또는 옥외 일정한 장소

건물외부 및 주요반출 물자 등 도난방지 등을 위한 출입자 통제

응급복구

불씨에 의한 재발화 방지 및 통행로 정리

전기, 전화, 수도시설 등 파괴된 시설물 정리 및 긴급 복구 작업

소방관리자(화기책임자) 지정 현황

	근무처별	방화관리자(화기책임자)
		정	부
아리수나라	사 무 실	아리수팀장	청사담당
	기 계 실	＂	＂
	전 기 실	＂	전기담당
	전 시 관	＂	청사담당

Ⅴ		방화관리 일반사항

소방현황 및 필수 서식의 작성유지

우리 아리수나라는 아래 현황서식을 작성ㆍ유지하여야 하는 사항은

[별지 1, 2, 7, 8, 10, 10-1. 11,］으로 한다.

1.   건축물 기본현황, 건축물배치도 및 소방시설 배치도

2.   소방시설 현황

7.   화기 책임자 지정 현황

8.   소방시설 정비 보완 기록부

10.   소화기관리 정비대장

10-1. 소화기관리 대장

11.   방화관리 및 순찰일지

Ⅵ		행정사항 및 준수사항

본 계획은 아리수 나라 소방안전관리업무 전반에 대하여 필요한 사항을 규정하고 있으므로 소속직원은 내용을 반드시 숙지 ⇒ 정례교육

소방안전관리자는 소방안전관리업무에 관한 그의 지휘 또는 지시를 위반하여 화재의 위험이 있다고 판단될 경우에는 그 시설물에 대하여 강제 수거, 단전, 단수 등 일련의 조치를 취할 수 있음

아리수 나라 직원은 사무실 내에서 화기, 전열기 등의 사용제한 및 그에 대한 조치를 따라야 함

상황변동에 따라 본 계획을 변경코자 할 때에는 소방안전관리자가 수정․보완하고, 필요시 그 내용을 근무직원 및 관련부서에 즉시 통보

본 계획은 『별도 계획 수립이나 변경시』까지 효력이 있음.    끝.

【별지 1】층별 소방시설 및 소화기 배치도 첨부

【별지 2】소방시설 현황

시 설 종 류 구 분		소 방 설 비																			경 보 설 비
		분말소화기	Co2 소 화 기		하론소화기		옥내소화전		옥외소화전		스 프 링 클 러 헤 드 수 / A V			동력소방펌프		포 소 화 설 비 헤 드 수 / A V	할로겐화합물소화 설비 헤드수 / 약제량		분말 소화 설비 헤드수 / 약제량		자동 화재 탐지 설비 감지기수 / 회로 수		누전경보기		자동화재속보설비		비상방송설비		비 상 경 보
																													벨			자동식사이렌		단독형화재경보기
법정기준		9	4		2		4				107/3			2							32/4						1		4
현시설수		9	4		2		4				107/3			2							32/4						1		4
과부족
	시설	피 난 설 비																				소화 용수 설비				소화활동설비							기타
	종류 구분	구조대		줄사다리		피난사다리		미끄럼대		완강기		피난계단	피난교		로프		유도등	유도표지		헬기착륙장		저수조		소화수조탱크		제연설비		연결송수관		비상콘센트	연결 살수 설비 헤드 수 / 선택 밸브		방염처리
법정기준																		14						1				2
현시설수																		14						1				2
과부족

【별지 7】소방관리자(화기책임자) 지정 현황

	근무처별	방화관리자(화기책임자)
		정	부
아리수나라	사 무 실	아리수팀장	청사담당
	기 계 실	＂	＂
	전 기 실	＂	전기담당
	전 시 관	＂	청사담당

【 별지 8】소방시설 정비 보완기록부

지적사항 (미비 또는 고장내용)	정비·보완내용	정비·보완일자

【 별지 10】소화기관리 정비대장

층별	자체 관리 번호	소화기 종류	규격 및 제조번호	정비사항
				일자	정비 업체	정비자	정비한 내용	소화약제검정번호	정비업체전화번호	확인

※ 소화기 관리(정비)대장은 정비시에만 기록 보관하며, 소화기 점검대장은 별도로 보관함

【 별지 10-1】소화기 관리 대장

층별	자체 관리 번호	소화기위치	종 류	규 격	제조번호	제조일자	업 체	점 검 (청소＆상태)/ 날 짜		확 인
B1	1	사무실	분말소화기	3.3Kg	108434	2009.12	(주)조경산업
〃	2	기계실	〃	〃	108467	〃	〃
〃	3-1	전기실	CO2 소화기	4.6Kg	000654	2010.03	(주)동양기산
〃	3-2	〃	〃	〃	000873	〃	〃
〃	3-3	〃	〃	〃	000782	〃	〃
〃	3-4	〃	〃	〃	000099	〃	〃
1층	4	후문	분말소화기	3.3Kg	108454	2009.12	(주)조경산업
〃	5	방울경주돔	〃	〃	108447	2009.12	(주)조경산업
〃	6	물품보관대	〃	〃	108489	2009.12	(주)조경산업
〃	7	아리수내친구돔	〃	〃	003837	2010.01	(주)조경산업
〃	8	〃	〃	〃	108466	2009.12	(주)조경산업
〃	9	중앙홀	하론소화기	3Kg	14424	2008.09	(주)홍익F＆C
〃	10	아리수생산돔	분말소화기	3.3Kg	108453	2009.12	(주)조경산업
〃	11	2층계단및	하론소화기	3Kg	11776	2008.09	(주)홍익F＆C
2층	12	영상실	분말소화기	3.3Kg	108002	2009.12	(주)조경산업

※ ◯ : 양호 , △ : 정비

【별지 11】 방화관리 및 순찰일지

방 화 관 리 일 지

※ 양호 : ○, 수리중 : △, 불량 ×

점검항목	점 검 내 용					결과		비 고
기계설비	1. 소화용 펌프의 작동 가능 여부
	2. 각 밸브의 작동 이상 유무
	3. 각 배관의 누수 및 파손 이상 유무
	4. 기계설비의 파손 및 오작동 여부
전기설비	1. 각 층의 방송상태 여부
	2. 수신기의 작동상태 여부
	3. 수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물 유무
	4. 주경종 및 지구경종 작동 여부
	5. 발신기 상단에 표시등 점등 여부
	6. 비상전원 정상 작동 여부
	7. 각 사무실의 전기화재 위험 여부
피난설비	1. 자동화재탐지기 정상 작동 여부
	2. 전기설비의 파손 및 오작동 여부
	3. 유도등의 점등 및 이상여부
	4. 피난구 출입 및 활동 가능 여부
소화설비	1. 소화기 정위치 여부
	2. 소화기 충약년도 및 약제상태 양호 여부
	3. 소화기 외부부식 및 노즐 파손 여부
	4. 소화기 적응성 적정 여부(일반화재)
	5. 소화기 지시압력계 적정 여부
	6. 스프링클러 물탱크 수원 정량(만수) 여부
	7. 스프링클러 물탱크 파손,누수,동결 등 정상작동 여부
	8. 스프링클러 펌프 주위에 장애물 여부 및 정상작동 여부
	9. 스프링클러 배관 누수 여부
	10. 스프링클러 헤드 파손 여부
	11. 소화기 및 소화설비 작동 이상 여부
기타설비	1. 주위에 가연물 및 화기 방치 여부
특이사항	■ ■ ■
	수도계량기 사용량	전일지침		금일지침			사용량