문서번호	급수운영과-18901
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
유강현		이승완	10/02 김수영
협조	주무관		김종필기
	★주무관		장영석

2015년 하반기 중계가압급수구역

공급량 저감을 위한 추진계획 보고

2015. 10. 2

북부수도사업소

(급수운영과)

중계가압구역 공급량 저감을 위한 추진계획 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2015년 하반기 중계가압 급수구역의 공급량 저감을 위한 추진계획을 아래와 같이 보고합니다.

□ 가압장 및 급수현황

수전수	급수량 (㎥/일)	세대수	가압장 모타펌프				배수지	수 압
			인입압	토출압	용 량	양정(m)
1067	811	928	2.4	7.5	50HP	75	공릉배수지	평균-7.2

□ 연도별 유수율 현황

연 도	2013	2014	2015 목표	2015 6월말
유수율(%)	96.3	80.72	95.88	80.5
증 감(%)	-	-15.58	+15.16	-15.38

□ 문제점

○ 가압구역에 대한 수전현황과 세대수 등 일반적인 현황에 대한 자료가 불확실함

○ 연도별 유수율 증․감 수치가 일정치 않아 자료의 신뢰성이 떨어짐

□ 중점 점검사항

○ 최고, 최저지역 수압조사를 실시하여 가압장 토출압 관리상의 문제점을 점검

구 분	최 고		최 저
	현행	점검결과	현행	점검결과
위 치	중계동 25-18		중계동 27-75
구경(mm)	80		150
수압(kg/cm2)	1.0		7.5
표고(m)	108		43

▷ 수압조사 : 월 1회실시(심야, 주간)

○ 가압장 운영실태와 가압급수구역 운영 실태조사를 실시하여 수전관리 및 공급량을 분석

구 분	점검사항	점 검 결 과
가압장 운영 실태 조사 (2015.10.1～10.8)	◌ 정점부 수압조사에 따른 수압조정 운영 실태
	◌ 타이머에 의한 주․야간 토출수압 조절 운영실태
	◌ 각종 계측기 정상 작동 여부
	◌ 가압펌프 운전 적정여부(운전실태 분석)
	◌ 공급 유량계 적정관리 및 계측조건 조사 검토
가압급수지역 관리실태 조사 (2015.10.12.～10.23.)	◌ 가압급수지역 도면 작성 및 경계조사 - 경계지역 수압조사 및 출수상태 확인
	◌ 가압급수지역 도면에 구역 변화과정 표시
	◌ 가압급수지역의 적정여부 - 가압수․자연수 혼합 가능에 따른 제수밸브 개․폐 여부조사 - 과수압지역 배수지로 수계 전환
	◌ 가압급수지역 고지대 소규모 급수지역 분리검토
수전관리 및 공급량 분석 (2015.10.24～10.30)	◌ 가압수지역 수전수의 정확한 전산입력 여부
	◌ 가압수지역내 정확한 공급량 산출
	◌ 신개전 통보시 가압급수지역 표기 및 정확히 전산입력 여부

□ 향후 조치계획

○ 가압장 및 가압구역 실태조사 점검결과에 따라 중계가압구역 공급량 저감을 위하여 아래 사항에 대하여 중점적으로 조치코자함.

▷ 과수압 발생지역에 대한 현황파악 및 관리계획 수립

▷ 경계지역 변경 시 도면 재작성 후 요금과 통보

▷ 가압지역내 노후 배급수관 집중정비

▷ 지속적인 공급량 관리 및 누수탐지팀과 공조하여 집중누수탐사 실시

▷ 자연수 급수가 가능한 지역을 조사하여 수계전환 검토 등 가압지역에 대하여 관리를 철저히 함으로서 2015년도 우리사업소 유수율 목표 달성에 기여하고자함.

□ 행정사항

○ 수전 관련사항 : 요금과 협조요청

○ 가압장 시설물 관련사항 : 시설관리과 협조요청

○ 누수탐지 관련사항 : 누수탐지팀 협조

○ 가압장급수지역 경계변 이상여부 관련사항 : 지역반장 협조

붙 임 : 가압급수구역 위치도면 1부. 끝.