문서번호	급수운영과-21671
결재일자	2015.10.5.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
박인호		박혁순	10/05 이승철
협조

직결급수 현장조사 결과보고서

2015. 10.

위 직결급수 신청 현장을 조사하고 그 결과를 다음과 같이 보고하고 현장민원과에 회신하고자 합니다.

2015년 10월 02일

조사자 : 급수운영과  성명 박인호

조 사 내 용

1. 위       치 : *******************************

2. 수       계 : 남산배수지 급수구역

3. 분기점 수압 : 5.5 ~ 6.0㎏f/㎠

4. 건물층수 및 세대수 : 10층, 70가구

5. 분기점 배수관 및 인입급수관, 수도계량기 현황

가. 배 수 관 구 경 : D= 200㎜

나. 인입급수관 구경 : D= 80㎜

다. 수도계량기 구경 : D= 50㎜, D= 25㎜

6. 급 수 유 형 : 저수조급수

7. 관 련  문 서 : 현장민원과-26264

9. 보고자 의견

현장조사 결과 직결급수 적용기준 가이드라인에따라 가압직결급수로 승인이 가능함을 회신하고자 합니다.

붙임 : 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.