문서번호	계획설계과-967
결재일자	2015.10.5.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
★주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
김형식	박기범	이규상		10/05 정중곤
협 조
	주무관		김원수

『국사봉․사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역』

중간보고회 결과 보고

2015. 10.

상수도사업본부

급 수 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	착수보고회 (’15.6.16)
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『국사봉․사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역』

중간보고회 결과 보고

‘국사봉․사당 배수지 기본 및 실시설계 용역’과 관련 중간보고회를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

용역명	국사봉 배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역	사당 배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역
사업위치	관악구 봉천동 1718-9 일원	관악구 봉천동 산 66-2 일원
사업개요	배수지 용량 : 12,000㎥ 송배수관 부설 : 구경 700~800㎜ 연장 3.0㎞	배수지 용량 : 6,500㎥ 송배수관 부설 : 구경 400~500㎜ 연장 3.0㎞
용역기간	2015. 5. 13. ~ 2016 . 1. 7.	2015. 5. 13. ~ 2016 . 1. 7.
계약금액	477,400천원	263,197천원
용역사	㈜ 삼안, ㈜ 유신	㈜ 삼안, ㈜ 유신

Ⅱ		중간보고회 개요

▢ 일    시 : 2015. 9. 24.(목) 14:00 ~ 16:00

▢ 장    소 : 4층 회의실

▢ 참석자 : 36명

○ 내부(24명) : 부본부장, TF팀원(23명)

○ 외부(3명)  : 한국산업기술대학교 김경엽 교수 등

- 자문위원

전문분야	성 명	소속 및 직위
펌프전문	김 경 엽	한국산업기술대 교수
시공전문	이 동 호	㈜한국건설관리공사 상무
상하수도	윤 석 우	수자원기술(주) 부사장

○ 용역사(9명) : 분야별 책임기술자 등 9명

▢ 보고내용

○ 기본현황 및 착수보고 시 주요의견

○ 배수지 시설계획

- 배수지 배치 및 용량계획

○ 급수구역 조정방안

- 봉현배수지(H.W.L 140m) 급수구역 중 구역고립이 가능한 지반고 40~90m 지역에 대해 국사봉배수지(H.W.L 110m) 급수구역 으로 조정하는 방안

- 당초 방배가압장 직송급수에서 사당배수지 급수로 변경함에 따른

저수압지역 해소 방안

○ 송・배수관 노선계획

- 송・배수관 수리검토 등

○ 관종 및 도류벽 검토

○ 도시계획 시설결정(안)

○ 기타 공사 중 소음, 진동 관리방안 등

Ⅲ		자문위원 및 참석자 주요의견

국사봉배수지

▢ 가압장 운영 관련

○ 낙성대 가압장의 펌프 분리방안 검토와 관련하여 기존 가압장에 수격완화 설비가 없는 바, 계통 변경 후 수격현상 수치해석 결과에 따라 필요한 경우 적절한 수격설비를 설치하기 바람.

▢ 급수운영 관련

○ 봉현배수지 급수구역이 과대하므로 급수구역 축소 가능여부 검토

○ 송수관로 중 관악드림타운 앞 삼거리의 관저고가 107.3m로 국사봉배수지 저수위(L.W.L. 105m)보다 높으므로 역사이펀에 대한 대책 필요

▢ 배수지 시설계획 관련

○ 배수지 관랑실을 충분히 확보하고, 현장여건 상 상부 토압이 비대칭이 되므로 하중계산 시 고려하여 검토

○ 도류벽 설치는 사전에 시뮬레이션을 시행하여 확인하고 물흐름이 꺽이는 모서리 부분의 도류벽에 일정 규격 및 높이 간격으로 물구멍 설치 검토

○ 배수지 진입로의 급회전 각도를 완화하고 진입구에 일반차량에 대한 진입통제 시설 설치

▢ 기타 사항

○ 공원화된 배수지를 24시간 개방하는 것에 대비하여 화장실 설치 검토

사당배수지

▢ 가압장 운영 관련

○ 방배가압장의 평균양정이 47m로 운전되고 있으므로 기존펌프의 정격양정(45m)의 적정성 및 인버터 제어방식(1, 2호기)의 유효성에 대해 검토

○ 방배가압장에서 사당배수지까지의 관로종단과 수리종단도를 같이 작성하고, 남현배수지 등을 포함한 송수관로망에 대한 수격현상을 수치해석한 후 필요한 경우 적절한 수격완화 설비를 검토

▢ 송・배수관로 계획 관련

○ 사당배수지의 송수관로를 기존 사당4배수지의 송수관로(D400㎜)와 병행 활용할 경우 사당4배수지보다 수위가 낮은 사당배수지로 물쏠림 현상 발생에 대해 검토

▢ 급수운영 관련

○ 저수압 우려지역 해소방안 검토시 GL 50m 이하의 지역에 대해서도 영향성 검토

▢ 배수지 시설계획 관련

○ 도류벽 설계 시에 횡방향 설치 도류벽과 비교 검토하고 모서리 구간 정체된 지점에 정체수가 최소화되도록 검토

- 도류벽 시뮬레이션을 통한 정체구간 확인 필요

○ 충분한 배관실 공간확보 및 유량계 설치조건 충족 검토

▢ 기타 사항

○ 배수지 부지가 주택가와 인접하였으므로 시공과정에서 적정 공사장비 및 공사차량 통행, 지역주민, 현장여건 등을 고려한 민원대책 수립

○ 공사 시공기간 중 기존 경로당, 화장실 등 계속 이용방안 검토

공통사항

○ 관로 부설구간에 대해 지장물 및 지반조사(필요시 횡단굴착)하여 부설위치 결정

○ 배수지 공사 완료 후 바로 통수가 될 수 있도록 세부 추진일정 계획수립

○ 지반조사 결과를 분석하여 굴착방법, 가시설, 기초공법 제시

○ 배수지 내부방식 처리는 내구성과 유지관리에 유리한 공법을 검토하고 배수지 내부 난간은 RC구조적용 검토

○ 배수지 출입구 등의 지상노출 최소화로 주민 공원이용에 편의를 제공하고 아리수 음수대 설치, 추락예방 안전휀스 설치, 보행로 친환경 소재 적용 검토

○ 배수지 환기구의 적절한 규격 및 위치선정 검토

○ 공사중 태풍호우에 대비한 재해방지(사면붕괴, 침수, 가설물 파손) 방안 검토

Ⅴ		향후계획

▢ 중간보고회 결과를 검토‧반영하여 용역 추진

▢ 국사봉배수지 설계심의 : 10월 중순(예정)

○ 대상 : 총공사비 100억원 이상인 건설공사

○ 심의부서 : 기술심사담당관

▢ 설계경제성(VE) 검토 : 11월 초(예정)

○ 국사봉배수지 : 자체 검토심의위원회 개최(총공사비 100억원 이상)

○ 사당배수지   : 계약심사과 검토심의 의뢰(총공사비 50~100억원)

▢ 최종보고회 개최(예정) : 11월 말(예정)

붙임 : 1. 중간보고 자료 각 1부.

2. 회의 전경 1부.

3. 자문위원 및 TF팀원 참석자 현황 각 1부.

4. 자문의견 각 1부. 끝.