	구로소방서
수신	구로 STX W-TOWER 생활지원센터장 귀하
(경유)
제목	피난설비(완강기)가 설치된 노대부분에 에어컨 실외기 설치여부에 대한 질의회신

1. 귀 타워의 무궁한 발전을 기원드리며, SW(생) 15-15(2015.09.30)호

『유권해석 질의』와 관련입니다.

2. 건축물내『피난설비(완강기)가 설치된 노대부분에 에어컨 실외기

설치여부 질의』하신 내용에 대하여 검토한 결과를 다음과 같이 회신합니다.

○【질의내용】

① 당 건물 구로 STX W-TOWER에는 각 실별 냉난방 시스템이 가동될  수 있도록 설치되어 있습니다. 현재, 5층 501호외 1세대가 별도의 개별사정인지 모르지만 에어콘 실외기가 설치되어 있습니다.(동일구역 2곳)

② 상기와 관련 추가로 설치된 장소는 완강기를 사용하는 곳이며, 완강기 사용 지역은 아마도 피난할 수 있는 구역일 가능성이 높습니다. 주위 민원이

있어 질의하오니 동 구역에 에어컨 실외기를 설치해도 법적인 문제가 없는지?

○ 【답 변】

① 피난설비인 피난기구은『피난기구의 화재안전기준(NFSC 301)』에 의해 설치유지 및 안전관리에 필요한 사항을 규정하고 있으나 설치장소 주변에   대한 명확한 기준는 없습니다. 그러나 『소방시설   설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 제1항 2호 및 3호』에는 피난시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 및 피난시설의 용도에 장애를 주거나 『소방기본법』제16조에 따른 소방활동에 지장을 주는 행위를 하여서는 아니된다 라고 규정하고 있으며, 위반시에는 과태료를 부과하고 있습니다.

② 현재 구로 STX W-TOWER 건축물에 피난기구가 설치된   노대(발코니)는 유사시 불특정다수인(많은 인원)이 피난(대피) 할 수 있는 피난시설로 사용되고 있으며, 평상시에는 휴식공간(공용)으로도 이용하고 있는 장소입니다. 그러므로 피난시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 및 장애를 주는 행위는 없어야 할 것으로 판단되며, 또한 입주한 회사마다 설치할 경우 무분별하게 설치장소로 이용될 수 있어 이를 사전에 방지하고 피난활동상에도 충분한 공간 확보를 위해서는 에어콘 실외기 설치는 불가하다고 판단됩니다.

붙임 : 비상구 등 안전관리 안내문 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	유재성		위험물안전팀장	김홍기		예방과장	10/05 이남재
협조자	담당자	이중범
시행	예방과-24315	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408(고척동 63-12번지)	/
전화	02-2618-3105	/전송	02-2619-3102	/	jstar99@seoul.go.kr	/	대시민공개