문서번호	물재생과-6506
결재일자	2015.10.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
정순명		강병수	10/05 김동기
협 조

#2 슬러지콜렉터 (1차- 6호) 수리 보고

2015.10

중랑물재생센터

(물재생과)

#2 슬러지콜렉터(1차 - 1호)수리 보고

#2처리장 1차침전지 슬러지콜렉터(1호기) 가동중 플라이트 이탈과

코너 스프로킷 주축 마모 등으로 정상가동이 불가능한 상태로써 신속히 수리하고자 보고 드림.

수리대상

1차 슬러지콜렉터(1호)

- 규 격  : 2.2Kw, 2수로1구동, 비금속 플라이트식(w208*73*L7600)

- 설치년도 : 2007. 10월

- 용 도  : 1차침전지 침전슬러지 수집용

- 가동실태 : 24시간 연속가동

점검결과 : 스프로킷주축 마모, 레일서포트 고정이완 등으로 플라이트체인                   이탈하여 관련부품 파손 가동불가 상태

조치계획

1지 전체 배수후 파손부품 교체

- 노후 코너스프로킷축, 스프로킷치형, 플라이트, 슈, 체인 등 신품 교체

- 전체 배수후 관련부품 재설치

소요예산

- 기계설비 연간단가계약업체에 우선 작업지시(9차)하여 보수후 정산

- 예산과목 : 중랑물재생센터수처리유지보수,시설비(소규모수선비)

1지 배수후 점검실태	코너 스프로킷축 마모	플라이트 이탈 상태

▷ 슬러지콜렉터 점검현황

끝.