문서번호	총무과-32356
결재일자	2015.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		최석기	10/05 이혜경
협조
	주무관		우석식

『본청사, 도서관 등 3/4분기

전기설비 절연저항 측정결과 보고

2015.  10.

행   정   국

(총 무 과)

본청사, 도서관 등 3/4분기

전기설비 절연저항 측정결과 보고

본청사, 도서관 및 시민청의 안정적 전기 공급을 위한 전기시설물의 절연저항 측정 결과를 보고드림.

측정개요

❍ 대    상 : 본청사, 도서관, 시민청, 158개소 4,042회로

❍ 일    시 : ‘15. 9. 19(토), 9. 21(월), 08:00 ~ 12:00

구 분	9. 19(토)	9. 21(월)	비 고
대 상	본청사	도서관, 시민청
	(분전반 103개소 2,946회로)	(분전반 55개소 1,096회로)

❍ 방    법 : 전기부속실 및 기간제 직원이 층별 전기차단 후 측정

❍ 인    원 : 4개조 13명 (부속실 7명, 기간제 6명)

❍ 장    비 : 절연저항 측정기 4대, 열화상 카메라 1대

측정내용

❍ ’15년도 2분기 점검 시 불량개소(10개소) 확인

❍ 각종 전열기 등 설비의 안전도 여부 및 사용실태 확인

❍ 각 층 사무기기, 탕비실 전기설비의 절연상태 측정 등

※ 전기설비기술기준 0.2㏁이나, 시청사는 1㏁으로 관리

측정결과

❍ 시청사 관리기준1㏁을 초과한 불량설비는 14개소가 적출되었으며

❍ 주요 불량설비는 외부 조명설비, 사무기기(PC 등), 전기 난방설비 등 전열장치 불량으로 확인됨

적출내용	계	사무기기	전기선로	전등설비	전열설비
적출건수	14	1	3	4	6

조치결과 및 향후계획

❍ 불량 등기구, 케이블 교체 및 선로차단 등 조치완료 (10건)

❍ 음료 자판기, 주차안내 설비, 커피메이커 정비요청 (3건)

❍ 도서관 옥상정원 조명설비 정비 중 (1건)

❍ 적출된 불량 설비는 안정적인 전기 공급에 차질이 없도록 상시 관리하고 불량요인 발생시 사전 제거로 안전사고 예방

▼ 절연저항 측정, 점검전경
▼ 불량설비(케노피 선로 및 열화 케이블 교체) 정비

따로붙임 : ’15년 3/4분기 절연저항 불량개소 현황 1부.  끝.