조치명령 대상 점검 확인서 *******

대 상 명	*****			****	***********
소 재 지	**** *******	***	***	***	***********
명령번호	*********************			** **	*******************

소방시설 종류	조치명령내용	관련법규	보완기간	확인 결과
소화설비	지하1층 스포츠마사지실 소화기 미비치로 비치 요함	NFSC 101 제4조	2015. 08.03	완 비
	소화기 충압불량으로 조치 요함 지하1층 노래방 4호실, 7호실앞 복도, 8호실 1층 빵집 사무실 앞
	지하1층 주계단 소화전 위치표시등 점등불량으로 정비 요함	NFSC 102 제7조
경보설비	감지기 불량으로 정비 요함 지하1층 보조계단 복도 계단감지기, 주계단 복도 계단감지기 4층 보조계단 계단감지기 3층 중국어학원 1번방	NFSC 203 제7조
	1층 미용실, 이니스프리 감지기 선로 단선으로 정비 요함	NFSC 203 제11조
	4층, 2층 주계단 소화전 발신기 보호커버 탈락으로 정비 요함	NFSC 203 제9조
피난설비	지하1층 발마사지실 출구 좌방향 통로 유도등 점등불량으로 정비 요함	NFSC 303 제5조
	지하1층 발마사지실 2개소 피난구유도등 점등불량으로 정비 요함	NFSC 303 제6조
	지하1층 노래방 1호실, 7호실, 9호실, 11호실 휴대용비상조명등 탈락으로 조치 요함	NFSC 304 제4조
	지하1층 노래방 VIP실, 4호실, 8호실, 카운터 휴대용비상조명등 점등불량으로 정비 요함	NFSC 304 제4조
기타설비	지하1층 노래방 피난안내도 A4사이즈로 A3사이즈로 교체 요함	다중이용업소의안전에관한특별법 제12조
	지하1층 발마사지실 방화문 도어클로져 탈락으로 정비 요함	소방시설설치유지및안전관리에관한 법률 제10조
	3층 관리사무실 출입구 방화문 자동폐쇄장치 파손으로 정비 요함

붙임   1. 조치명령사항(연희프라자) 1부.

2. 연희프라자 완비사진 1부.  끝.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	주현태		허병택		설춘일		10/05 강신철
협조