문서번호	시설관리과-7316
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	★시설안전부장
정선교		한명석	10/06 강신재
협조
	주무관		유준영

가압장 전기사용량 분석 및 대책 보고

2015. 10.

상수도사업본부

(시설안전부)

가압장 전기사용량 분석 및 대책 보고

가압장 전기사용량 분석을 통해 펌프 성능에 대한 평가기준을 확립하여 효과적인 관리로 에너지를 절감코자 보고 드림.

Ⅰ		목 적

□ 노후 시설물 개량 사업에 대한 효과를 분석 평가

□ 펌프 성능 평가의 기준 확립으로 효율적 관리체계 유지

□ 에너지 절약으로 가압장 운영 전기요금 예산을 절감

Ⅱ		가압장 현황

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	198	43	37	15	32	15	22	27	7
가압장	64	18	12	11	8	5	9	6	2
증압장	134	25	25	4	24	10	13	21	5

Ⅲ		전기사용량 분석

□ 전기사용량 현황

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
전기사용량(천kWh)	97,537	95,168	93,805	90,547	89,499
전기요금(십만원)	74,320	76,414	87,136	91,212	99,544
공급량(만㎥)	44,218	43,042	43,365	42,174	42,619
단위전력량(kWh/㎥)	0.221	0.221	0.216	0.214	0.210

※ 단위전력량(kWh/㎥) : 수돗물 1㎥을 목적지에 이송하는데 소요되는 전기량

○ 전기사용량 현황 추이표

□ “단위전력량”이 지속적으로 개선되는 양호한 추이

○ 전기요금은 정부의 전력생산단가 현실화 정책으로 상승 추세

○ 공급량은 일정하나 전기사용량이 완만한 하향 추세를 유지하여 단위전력량이 개선되는 양호한 상태

→ 노후 펌프 개량시 용량 적정화 효과가 나타나고 있음.

그간의 노후 펌프 개량사업 추진현황

○ 노후 펌프 용량 적정화(개량)                           (‘12년 이후)

구 분	계	2012년	2013년	2014년	2015년예정
개량개소	39	7	17	7	8
개량전(Hp)	7,460	2,345	1,260	2,280	1,575
개량후(Hp)	4,985	962	1,039	1,702	1,282
증 감(Hp)	△2,475	△1,383	△221	△578	△293

○ 대용량 펌프 성능개선                                    (‘12년)

구 분	용량 (Hp)	효 율(%)			개선 방법
		개선전	개선후	상승효과
노량진	1,250	81.2	86.7	4.5	펌프 내부 표면거칠기 개선 임펠라 링, 케이싱 링, 슬리브 베어링 등 교체
	970	78.6	84.6	6.0
방배	430	77.5	82.1	4.6
	440	79.8	84.5	4.7

□ 사업소별 세부 분석 현황

○ 사업소별 단위전력량 추이

(단위 : kWh/㎥)

기관명	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
중 부	0.301	0.296	0.270	0.259	0.222
서 부	0.248	0.241	0.234	0.235	0.235
동 부	0.221	0.223	0.187	0.195	0.200
북 부	0.270	0.260	0.246	0.238	0.238
강 서	0.209	0.208	0.214	0.211	0.206
남 부	0.200	0.203	0.206	0.207	0.204
강 남	0.202	0.204	0.203	0.201	0.207
강 동	0.115	0.108	0.110	0.104	0.103

○ 양호그룹 : 중부, 서부, 북부, 강서, 남부, 강동

- 중부 : 개운산배수지 통수(‘12년)로 관련 수계 가압장의 유입압 향상 및 펌프 개량에 따른 용량 적정화가 원인임

→ ‘12년(월곡), ’13년(경내, 평창2, 남산, 명륜), ‘14년(평창, 보광)

- 강서 : 우장산가압장 펌프 개량

○ 부진그룹 : 동부, 강남

- 동부 : 대현산가압장 혼합급수계열 구역축소로 토출밸브 50% 폐쇄 운전이 원인

- 강남 : 삼성가압장 제어센터 이전 및 펌프 시운전이 원인

→ ‘14년 공급량 없이 102,199kWh 사용

Ⅳ		문제점

□ 펌프 성능평가에 대한 기준 미정립 및 체계적 관리 미흡

○ 현재 펌프 운전효율을 압력, 유량, 전력을 산술식으로 산출하고 있으며 압력계 등 계기 측정오차 등으로 신뢰성 저하

○ 성능 평가가 용이치 못함에 따라 일관성 있는 체계적 관리기준이 필요한 실정

□ 펌프 개량 사업 완료 후 효과분석 미실시

○ 펌프 개량 후 투자비 대비 경제성 등에 대한 효과분석이 미흡

Ⅴ		개선대책

□ “단위전력량”을 펌프 성능평가 자료로 활용하여 관리

○ 내용 : “단위전력량”은 산출이 용이하고 비교적 정확하며. 매월 단위로 그래프로 표시함으로써 펌프 성능에 대한 예측이 용이

○ 대상 : 용량 50Hp 이상 가압장 계열별 산출 관리

○ 방법 : 계열별 월단위로 단위전력량을 평가하고 분기별 펌프 운전효율과 함께 본부로 보고

○ 활용 : 단위전력량이 5%이상 상승했을 원인분석을 실시하고 조치, 또는 본부 합동점검 지원

□ 개량 펌프 준공 즉시 효과분석 및 본부 보고

○ 펌프 개량 전·후 효과분석하고 기록관리

- 운전점 양정 및 유량, 소비전력에 대해 변경 전·후 비교

- 제작펌프 정격사양(양정, 유량, 효율)과 운전사양 비교

Ⅵ		행정사항

□ 펌프 운영 관련 교육실시

○ 일시 : 2015.10.21.(수) 15:00

○ 장소 : 본부 4층 회의실

○ 내용 : 펌프운영 및 에너지 절감에 대한 사항

□ 개량 펌프 효과분석 결과 본부 제출(’15년 10월부터)

○ 준공 즉시 효과분석 결과를 본부로 제출

- 운전점 양정 및 유량, 소비전력에 대해 변경 전·후 비교 사항

- 제작펌프 정격 사양(양정, 유량, 효율)과 운전사양 비교 사항

□ 에너지 절감 노력에 대한 인센티브 부여(‘16년부터)

○ 펌프 개량 등 가압장 운영 전반에 대한 종합평가를 실시하여 표창 상신 ⇒ 에너지 절감 기여 우수자

붙임 : 1. 년도별 전기사용량 및 공급량 현황 1부

2. 공급량 및 펌프 개량 현황 각 1부. 끝