주무관		주무관		슬러지재활용과장
조기한		임정미		10/06 이동신
협조
	주무관		이윤동

종합탈취시설점검일지

(바이오 종합 탈취설비 시설)

점검항목	점검사항		가동기기( 2 )호 Bio Filter(1,400㎡/min)	가동기기( 2 )호 Bio Filter(1,300㎡/min)	기준치
본체	PH (ph)		7.34	7.34	6.5~7.9(ph)
	FAN	전 압(V)	6,600	6,600	6,600(V)
		댐 퍼(%)	50	50	50~80(%)
	순 환 PUMP	운전기기	( 2 )호	( 2 )호	정상가동유무
		전 압(V)	380	380	380(V)
		전 류(A)	40	20	60(A)이하
	온 도	본 체(℃)	23	24	5℃이상
		가습기(℃)	22	23
	노즐분사 (스프레이전동밸브)		양호	양호	정상작동여부
보조기기	가습기(가동유무)		자동	자동
	히 터(가동유무)		자동	자동
	영양제(주입상태)		64.1	47.9	재고량
	중화제(주입상태)		480	530	탱크수위
	보조탱크	수 위	360	380	300mm~700mm
		이물질상태	양호	양호
		배수상태	양호	양호	원할유무
기 타 사 항	기기점검 이상내용
	조치 및 특이사항		고도탈취기 가동 - 탈취펜2호 V벨트교체 - C-87 3개교체 - 탈취기순환펌프교체1호가동 - 탈취펜 교체 1호 가동 - 가습기 순환펌프교체1호가동

점검일자 : 2015년 10월 05일(월요일)