문서번호	원수관리과-2546
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장
봉선필		10/06 손주옥
협조

취수펌프 전동기 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

취수펌프 전동기 정비 계획

강북계열 취수펌프 7호 전동기 베어링이 과열로 인해 파손됨에 따라 신속한 정비를 실시하여 취수운영에 만전을 기하고자 함

취수펌프 전동기 현황

구 분	명 세	규 격	수량(대)	설치 년도	비고
강북계통 취수펌프 전 동 기	주 펌 프 전 동 기	720kW, 592rpm	7	′97(6)′15(1)
	보조펌프 전 동 기	375kW, 711rpm	2	′97

고 장 내 용

○ 강북계통 취수주펌프 7호 전동기 베어링이 과열로 인해 파손됨

	전동기(7호) 베어링

조 치 의 견

○ 강북계통 취수펌프 7호 운전중 전동기의 반부하측 베어링이 과열되어 열화파손됨에 따라 소모성 부품인 베어링을 신속하게 교체정비 하고자 함

정 비 개 요

○ 규    모 : 전동기 720kW 1대 베어링 교체

○ 정비방법 : 전문업체 긴급정비 시행

○ 소요예산 : 약3,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 기타교체비(기계설비 유지관리)