문서번호	대기환경연구부-13163
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		대기측정관리팀장	대기환경연구부장
조성호		조석주	10/06 어수미
협조
	★주무관		안미진

본원청사 정전작업에 따른

대기TMS실 전원공급 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10. 06

대기환경연구부

본원청사 정전작업에 따른 대기TMS실 전원공급계획

연구지원부-13675(2015.09.25.)호「청사전기공급방식 변경개선공사」와

관련하여 본관전원 단전에 대비하여  대기TMS의 정상가동을 위한 비

상전원공급 계획을 보고 드림

□ 정전작업개요

○ 공사명 : 청사 전기공급방식 변경개선공사

○ 정전일정 : 신관 2015. 10. 04.     (1일간)

본관 2015. 10. 09~11   (3일간)

별관 2015. 10. 17~18   (2일간)

○ 정전대비 비상근무자 : 조 성호, 당일 오존예보근무자

□ 대기TMS실 전원설비 현황

○ 부하용량(TMS망서버 및 관련PC) : 220V 7KW(서버용 항온장치별도)

○ 전산실 UPS장비

용 량	정전보상시간	설치연도
40KVA(입출력3상380/220V)	최대 120분	2014년 (대한전력)

□ 대기TMS 서버 및 네트워크장비 비상전원 공급계획

○ 3층TMS실 서버 : 서울시대기환경시스템, 도로가로전광판 실시간표출

등 중요성을 감안하여 연구지원부와 협의하여 단전

전에 전기실 비상전원 연결투입

※ 비상전원 접속 및 절체시간(약1시간) 정전은 전산실 UPS로 백업가능

○ 행망네트워크(cleanair) : 1층 행망네트워크실 라우터전원은 전기실비

상전원에서 연결투입, 3층 행망라우터전원은

별관세미나실에서 연결투입

○ 대기질가로전광판 인터넷망 : 본관2층 시민생활연구팀에 설치되어

있는 전광판인터넷모뎀전원은 별관

실내환경팀에서 릴케이블로 연결투입

○ 1층실험실 시약냉장고와 도로변CCTV 서버PC 전원은 신관복도 전열

콘센트에서  연결투입

□ 기타사항

○ 연구지원부 전기담당 조 성준(내선 111), 전기실 윤 명수(내선 328) 통신실

오 태규(내선 100), 네이처텍 정성호  긴밀 협조유지. 끝