문서번호	급수운영과-19309
결재일자	2015.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장
김종필토	10/07 김수영
협 조
	지방시설사무관대우		이승완

배수관 부설 계획

(공릉동 622번지 주변)

북부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 노원구 관내 지역담당 업무 수행 중 공릉동 622번지에서 급수공사를 신청하였기 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2015. 10. 7.

보고자  : 지방시설주사보  김 종 필

□ 급수신청 현황

○ 위    치 : 노원구 공릉동 622번지(구 북부검찰청)

○ 건축규모 : 지상2층 연면적 971㎡(리모델링)

○ 급수공사 신청일자 : 2015.10.1.(구경 40mm)

○ 주변 배수관 : 없음

□ 보고내용

○ 급수공사 신청건물은 노원구청에서 시행하는 『노원사회적경제클러스터센터 리모델링공사』 중이며, 주변에 전체 4개동 건물로 구성되어 있는 구 북부검찰청 건물임

○ 각 동별 소유주 및 사용 관리주체가 여러기관으로 수요가로부터 급수요청시 인접 도로에 배수관이 미매설되어 배수관을 선 부설후 급수관을 인입해야할 실정임.

※ 북부검찰청 이전에 따라 해당 도로에 기존 노후관(CIP Ø150, 연장 75m) 기폐지

-  배수관 부설계획

위 치	기 존 관(폐지)			정 비 계 획		정비사유
	관종	구경 (mm)	연장 (m)	구경 (mm)	연장 (m)
공릉동 621-16 ~ 622	CIP	150	75	100	75	배수관 없음

□ 조치계획

○ 상기 급수신청지 인접 도로(공릉동 621-16 ~ 622간)에 배수관을 부설(D=100mm, L=75m)하여 주변 급수민원을 해소하고 향후 급수수요에 대비하고자 하며

○ 노원구청에 도로굴착 승인을 득한후 단가계약업체에 작업지시하여 공사를 시행코자 합니다.

따로붙임 : 위치도 1부.  끝.