문서번호	시설관리과-21311
결재일자	2015.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
배형진	문용욱	이자원		10/07 이상래
협 조

통합감시제어센터 이전 및 종합시운전 계획

2015. 10. 7(수)

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

통합감시제어센터 이전 및 종합시운전 계획

청사내 통합감시제어센터 준공이 도래하여 우장산제어실 이전 및  근무자의 신규 감시시스템의 감시·제어 성능 등 종합 시운전을 시행하여 시설물 운영에 만전을 기하고자 아래와 같이 보고드림.

사업개요

건    명 : 중앙제어실 통합감시제어설비 제작구매 설치

위    치 : 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 청사 5층

계 약 일 : 2015. 6. 2.

계 약 자 : *************

계약금액 : 금501.077.200원(금오억일백칠만칠천이백원)

납품기한 : 2015. 10. 30.

사업규모

- 통합 영상감시제어시스템 및 제어실 구축

- 원격감시제어용 운영서버 5대 설치

- 프로그램 및 소프트웨어 1식

- 우장산배수지 원격감시설비 설치 1식

그간 추진사항

‘15. 04. 01. : 본부 계약심사 의뢰

‘15. 04. 21. : 중앙제어실 통합감시제어설비 제작구매 설치 발주

‘15. 06. 02. : 계약업체 선정

‘15. 06. 29. : 제작도면 승인

‘15. 10. 07. : 제어센터 인테리어 및 영상장치 구축 완료

향후 추진 일정

‘15. 10. 12. : KT 광통신회선 설치

‘15. 10. 14. : 구내정보통신 설치

‘15. 10. 15. : 우장산제어실 근무자 청사내 제어센터 이전근무 시작

‘15. 10. 15. ~ 10. 23. : 단계별 시운전 및 근무자 교육

‘15. 10. 24. ~ 10. 30. : 종합 시운전

‘15. 10. 30. : 준공

세부 시운전 계획

신규 제어센터에서의 기존 및 신규 감시시스템의 병행 운영

- 구 감시,제어시스템(청사4층)을 신규 통합감시제어센터(5층)로 이동하여  구 제어 시스템을 제어가능여부 확인하고,

- 시설물별로 시운전 후, 단계적으로 신규 감시시스템으로 전환 진행

(신 시스템으로 전환하면 구 시스템 제어 불가능)

※ 사업소 4층 제어실의 기존 감시시스템서버 1대를 5층 신규 센터로 이전하여 가압장·배수지 제어운영이 가능

신규 감시제어시스템 단계별 시운전 계획(구 → 신규 시스템 전환)

- 진행순서 : 증압장 ⇒ 배수지 ⇒ 송수가압장 ⇒ 우장산 및 CCTV · 유량계

일자	교체시설물	비고
10.15(목)	등촌, 법무, 목동(배수지포함)	증압장
10.16(금)	신월, 신정, 오류1
10.19(월)	육본, 해운, 궁동
10.20(화)	신정배수지, 신월배수지	배수지
10.21(수)	개봉(배수지포함), 온수(배수지포함)	가압장 (2차 배수지 연동 및 자동운전)
10.22(목)	오류2(배수지포함), 성아(배수지포함)
10.23(금)	우장산(배수지 & 가압장), CCTV, 유량계	우장산, CCTV, 유량계
10.24 ~ 30	종합시운전	종합운전

시운전 사항 및 근무자 교육 내용

시공사 시운전 사항	근무자 교육 내용
- 계측기기 영점조정 및 유지관리 - 자동운전 프로그램 관리 및 통신 시험운전 - 운전방안 설정 및 정상동작 확인 - 시운전 체크리스트 작성 - 운영자 교육 및 합동시험 운전	- 운영관리 이론 - 조작방법, 설비구조 및 관리 - 프로그램 작성 및 수정 - 비상조치사항의 대처요령 - 유지보수

안정적인 운영을 위한 시공사 합동근무(10.15~10.30)

- 09:00~23:00 : 시공사 제어센터 합동근무

※ 23시이후 긴급상황 발생시를 대비하여 시공사 야간 비상대비조 운영

시운전 및 운영자교육 후 문제점 발생시 계약업체에 통보하여 즉시 보완조치

향후 계획

제어센터 이전에 따른 발생품 물품관리전환 소요조회

제어센터 근무자의 안정된 근무를 위한 근무환경 조성

시운전 결과보고서 및 유지관리 지침서 제출 요청.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원(☎3146-3990) 기전팀장 : 문용욱(☎4015) 담당 : 배형진(☎4017)