문서번호	시설관리과-24337
결재일자	2015.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김광준		오준식	10/07 우종근
협 조
	주무관			윤효진
	주무관			김형구

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰점검일지

2015. 10. 06

기전팀

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰점검일지

관 악										동 작
구 분	수전반		모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과	구 분		수전반	모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과
가압장명 (용량)	전 압 (V)		유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)			가압장명		전 압 (V)	유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)
봉현 60HP	380		1.6		5.3		88		양 호	신대방 15HP		380	3.2		5.5		24		양 호
봉천9 5HP	380		2.3		3.9		2.3		양 호	사당5 20HP		380	2.2		4.0		5.0		양 호
신림3 40HP	380		4.4		6.5		27		양 호	상도5 15HP		380	4.5		6.0		5.0		양 호
신림7 30HP	380		4.5		6.9		12		양 호	사당3 15HP		380	3.2		6.8		20		양 호
신림10 20HP	380		2.3		5.5		8.0		양 호	달마사 1HP	220		2.3		5.5		1.9		양 호
서울대 15HP	380		4.5		5.5		17		양 호	신림2 15HP	380		3.0		4.2		19		양 호
봉천6-2 10HP	380								페 쇄
구 분	용 량		배 수 지 운 전 현 황						비 고	구 분		용 량	배 수 지 운 전 현 황						비 고
배수지명	톤 (ton)		현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태		배수지명		톤 (ton)	현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태
봉천6-2	2,500		3.4	양 호		양 호		양 호		상도3		2,000	3.3	양 호		양 호		양 호
봉천11(소)	500		2.9	양 호		양 호		양 호		사당3		1,000	2.9	양 호		양 호		양 호
남현동	2,500		3.5	양 호		양 호		양 호		사당4		1,000	3.1	양 호		양 호		양 호
신림2	2,500		3.2	양 호		양 호		양 호		봉 현		2,500	3.4	양 호		양 호		양 호
신림2-1	3,500		3.5	양 호		양 호		양 호		신림9		2,000	3.6	양 호		양 호		양 호
□ 무인 증압(가압)장 및 배수지 기전설비 순찰점검 ○ 신림6, 금천, 선우, 독산, 낙성대, 봉천6-2, 봉현배수지 - 배수지 수위계(기계, 초음파식) 및 전동밸브 제어 MCC반 작동상태 점검. - 배수지 낙뢰보호설비, CCTV 동작상태 및 방송설비, 전용회선의 DSL(모뎀) 통신상태 점검. - 배수지 무인경비(ADT캡스) 동작상태 현장점검. - 본부 시설관리과 하반기 기전설비 순회점검 지적사항 보수 관련 배수지 7개소 전기 연간단가 육일전기 및 수리반 현장조사.
특이사항