문서번호	총무과-12822
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	10/08 이인숙
협 조

시설관리 업무일지

(2015.10)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2015년 10월 07일(수)  날씨: 구름조금  온도: 13.6~24.7℃  습도: 46.8~100%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태										조명상태		비 고
			가동시간			온 도(℃)			습 도(%)				점등시간
						기준		상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00~24:00			20±2		20.9	50±5	48.5			유물과관리
	1-2		00:00~24:00			20±2		20.8	55±5	54.2			“
	수장전실		00:00~24:00			20±2		22.5	50±5	46.1			“
	2-1		00:00~24:00			20±2		20.3	50±5	48.7			“
	2-2		00:00~24:00			20±2		20.5	45±5	46.4			“
	3					20±2		20.4	50±5	48.8			“
	4		00:00~24:00			20±2		19.9	50±5	48.9			“
	4-1					20±2		20.3	50±5	48.8			“
	임시					20±2		19.9	50±5	48.0			“
전시실	제1전시실		07:30~20:30					25.8		42.9			07:15~21:20		환기
	제2전시실		07:30~20:30					25.1		47.0			“		“
	제3전시실							24.5		48.7			“		“
	기획전시실		07:30~20:30					25.4		44.2			“		“
홀	전시동		07:30~20:30										08:50~21:20		환기
	교육동		“												환기
관 리 동			07:30~11:50,12:50~18:00										사용자관리		환기
강 당
카페테리아													-
직원식당			09:00~17:00										-		환기
구 분				환기․조명 가동시간										비 고
				환기시설								조명시설
관리동 복도				-								07:20~21:00
수장고 복도				-								07:50~18:10
교육동 복도				-								08:50~18:10
경비실 앞				-								17:30~07:00
관리동 썬큰				-								18:30~22:30
주차장		지하2층		07~07:20,09~09:20,11~11:20,13~13:20, 15~15:20,17~17:20,19~19:20,21~21:20								06:00~23:00
		지하3층		“								06:00~23:00
옥외		지하1층,1층		-								18:30~23:00
		옥상		-								18:30~23:00
화장실		교육동		07:00~21:30								사용자관리
		전시동		07:00~21:30								"
		관리동		07:00~21:30								"
무대상부												-
하 해 장
기 계 실				10:00~13:00,14~14:20,15~15:20,16~16:20								사용자관리
전 기 실				07:00~07:20,21:00~21:20								"
발전기실												"
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00(수시)/								00:00~24:00/
훈 증 실												유물과관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용	결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침: 361.9Gcal(금일 사용량: 0.3Gcal)
- 증기보일러:		빙축열상태
- 축열냉동기:		전일전량:	69.0	%
- 백업냉동기:		사 용 량:	17.7	%
- 지열시스템:		축열전량:	51.3	%
- 비상발전기:		축열후량:		%
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검	이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검	이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검	이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검	이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검	이상 없음
○ 통합보안관제센터 CCTV모니터링
○ 수장고 온·습도 유지관리
○ 전층 조명상태 점검 - 양호
○ 증기보일러 세관작업 및 브라인펌프 수리 감독
○ 관리동, 교육동 화장실 배기팬 그리스 주입
○ 오수간이정화조 3개소 거름망 청소 및 부유물 제거
○ 1층 EPS실 판넬 점검 - 양호
○ 지하3층 주차장 출입문 바닥점자블럭 보수
○ 제4수장고 내부 난간대 쪽문 잠금장치 보수
○ 영상장비 점검 - 보수
※ 증기보일러 1,2호기 세관 및 배관정비 - 부스타보일러
※ 빙축열 브라인펌프 동력판넬 전원 결선작업 - 산수전기
시설관리 용역업체 근무상황
구분	총원	주간	주야	야간	비번	휴무	교육	결원	근무자 명단
계획	14	5	3		6				주간	최준호,박용주,송인근
근무	14	3	3		6	2			주야	이재교,조재성,남경오
휴무	한우진(연차), 이재철(병가)	비번	김동한,원종권,이덕형,김영배,홍경래,박종태
특이사항:

붙임 온습도일보 1부.  끝.