문서번호	정수과-5209
보존기간	년
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
이금재		10/08 김효상
협 조

10월 1주차 주간 수질검사 결과

2015. 10.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

10월 1주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2015년 10월 5일 9:30

□ 실 험 자 : 이금재, 이준호, 이승제

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수 (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원 수	정 수
총경도		300이하	60	58
총산도		-	3.1	3.3
염소이온		250이하	17.9	18.3
전기전도도		-	208	197
황산이온		200이하	15	15
COD	3이하	-	3.2	-
알루미늄		0.2이하	불검출	0.03
KMnO4소비량		10이하	1.9	0.4
TOC		-	2.9	0.3
2-MIB		-	47.7	불검출
지오즈민		-	17.1	불검출
암모니성질소		0.5이하	0.06	불검출
THMs		0.1이하	-	0.010
질산성질소		10이하	1.2	1.0	1.0
증발잔류물		500이하	156	98	110
대장균		불검출/100㎖	-	불검출	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	170	불검출	불검출

※ 원수는 전염소 처리전인 자양취수장에서 채수한 시료임