문서번호	물재생과-4211
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	물재생과장		난지물재생센터소장
홍승지	김재봉	김일운		10/08 가길현
협 조

2015년 하반기

하수차집시설물 점검 결과보고

2015. 10.

2015년 하반기 하수차집시설물 점검 결과보고

우리센터에서 관리하고 있는 한강본류와 불광천, 홍제천 등 지천수계의 하수차집시설물에 대한 2015년 하반기 정기점검 및 조치계획에 대한 보고임

□ 점검기간 : 2015.9.14 ~ 10.7(점검일 10일)

□ 점검개요

❍ 차집관로 : 93.299km

- 한강본류 : 20.368km

- 지    천 : 72.931km(불광천, 녹번천, 홍제천, 욱천, 봉원천, 구기천 등)

❍ 우수토실 : 254개소(한강 우수토실 37개소)

❍ 환 기 구 : 28개소

❍ 맨    홀 : 906개소

□ 점검인력 : 시설팀장 외 10명  (일반 3, 관리운영 3, 기간제근로자 5)

□ 점검결과

점 검 년 도	점 검 결 과 미 비 사 항					비고
	계	조치 필요 사항
		현 장 조치완료	자체개선	연간단가 조치사항	타기관 이첩사항
2015 하반기	60	5	4	48	3

□ 주요 지적사항

하천명	주 요 지 적 사 항	비 고
합 계		60건
한 강	- 차집관로 맨홀 정비 필요 1건	1건
홍제천	- 우수토실 시설물 정비 필요 1건 - 차집관로 맨홀 정비 필요 2건 - 차집관로(U형,박스형) 하부 세굴보강 필요 16건	19건
불광천	- 우수토실 시설물 정비 필요 2건 - 토사 및 협잡물 제거 필요 1건 - 차집관로(U형,박스형) 하부 세굴보강 필요 7건	10건
녹번천	- 토사 및 협잡물 제거 필요 1건	1건
욱천	- 불용수 유입 배제 시설물 필요 2건 - 토사 및 협잡물 제거 필요 2건 - 차집관로(U형,박스형) 하부 세굴보강 필요 11건 - 차집관로 정비 필요 2건	17건
봉원천	- 토사 및 협잡물 제거 필요 1건 - 차집관로(U형,박스형) 하부 세굴보강 필요 1건 - 차집관로 정비 필요 2건 - 차집관로 맨홀뚜껑 정비 필요 1건	5건
구기천	- 토사 및 협잡물제거 필요 1건 - 차집관로(U형,박스형) 하부 세굴보강 필요 2건 - 타기관 시설물 정비 필요 3건 - 차집관로 정비 필요 1건	7건

※ 붙임 세부 점검 내역 참조

□ 조치결과 및 향후 조치계획

❍ 현장점검시 맨홀볼트 탈락, 차집관로내 협잡물 및 폐자재, U형 관로 내 소규모 토사 준설 등 경미한 사항은 점검시 현장에서 직원 및 기간제 근로자가 즉시 조치완료 또는 추후에 자체개선 할 예정이며,

❍ 타기관 시설물 정비 필요 사항은 해당 시설물 관리 부서에 정비요청 할 예정이며,

❍ 차집관로 세굴 및 맨홀 정비 및 기타사항에 대하여는 2015년 차집시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시 보수하고 설계변경시 정산 시행코자합니다.

붙 임 : 1. 하반기 정기점검 지적사항 사진대지 1부.

2. 하반기 정기점검 결과 세부 지적사항 1부.  끝.