문서번호	시설과-4420
결재일자	2015.10.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		기전시설팀장	시설과장
김진기		이기석	10/08 임병국
협조
	주무관		권순영

청사 및 공원관리시설물 소방시설 위탁점검(9월) 결과 보고

2015. 9

청사 및 공원관리시설물 소방시설 위탁점검(9월) 결과 보고

『2015년 소방시설점검 및 소방안전관리업무 대행 용역시행』에 의거  9월 청사 소방시설 및 소방안전관리에 대해 위탁 점검을 실시하고 그 결과를 보고 함.

점 검 개 요

❍  금회 점검내용 : 외관 및 기능 점검(7회차)

❍  위탁 용역기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 12. 31

❍  소방시설현황

서부공원녹지사업소 청사(연면적 : 2,871.98㎡ 지상2층 지하1층)
	소 화 설 비						경 보 설 비				피 난 설 비			소화활동 설비			소화용수 설 비
시설명	소화기	옥내소화전	CO2 소 화 기	소방엔진펌프	자동확산소화기	스프링쿨러헤드	화재감지기	비상방송설비	발신기	수신기	피난유도등	통로유도등	비상조명등	연결송수관	방화셔더	방화문	상수도 소화전
설치 수량	24	6	6	1	4	48	62	1	8	1	42	8	6	2	2	22	1
노을 관리동 (클럽하우스, 연면적 599.9㎡ 지상1층, )
설치 수량	7				2				2	1	8
노을 관리동 (커뮤니시티 센터, 연면적 : 2,470.41㎡ 지상2층 지하1층)
설치 수량	15				1		27		4		24	6
비고	※ 노을 관리동 수신기는 클럽하우스에서 통합 수신됨

소방점검 실시

❍ 점검업체 : ㈜대금E&I 대표 ****서울시 중구 을지로 148)

❍ 점검일자 : 2015. 9. 30 월요일(1일간)

❍ 점 검 자

소 속	성 명	자 격 종 류	비 고
(주)대금E&I	***	소방설비 기계 ․ 전기 기사
	***	보조자

❍ 소방시설 점검내용

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
소화설비	분말 소화기 비치 및 충압상태 점검	양 호
	자동 확산 소화기 충압점검	양 호
	옥내 소화전 엔진펌프 작동상태 점검	양 호
	옥내 소화전 호수 관창점검	양 호
경보설비	화재 수신반 도통시험, 예비전원시험, 동작시험	양 호
	화재감지기 작동상태 점검	양 호
	단독발신기 작동상태 점검	양 호
피난설비	유도등 점등상태 점검	양 호
	비상조명등 점등상태 점검	양 호
소화활동설비	방화셔터 기동여부 점검	양 호
	연결살수 설비 압력상태 점검(5K이상)	양 호
소화용수설비	상수도 소화전 외관 및 연결 송수구 점검	양 호

붙임 :  1. 소방시설별 점검결과 기록부(9월) 1부.

2. 소방시설 점검사진(9월) 1부.  끝.