배출수처리장 운영 월보(12월)

결재	주무관	주무관	운영과장	뚝도아리수정수센터소장
	권오정	유준수	서한호	01/07 김동기

▢ 처리수량

총유입량	총재활용량	총방류량	재활용율
344,127㎥	247,501㎥	96,626㎥	71.9%

▢ 탈수오니 생산 처리량

총반출량	함수율	함수율 목표값
421톤	70.5%	72.0 % 이하 ( ISO14001 목표)

▢ 방류수 수질

항목	COD			SS			pH
기준	40 ppm 이하			10 ppm 이하			5.8 ~ 8.6
수질	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
	5.7	3.3	4.3	4.8	1.2	3.0	7.4	7.1	7.2

▢ 원단위 분석

구분	약품비	전력비	처리비 (운반+처리비용)	운영 용역비	합계	배출수처리장 처리원가
						유입수 1㎥당 처리비용	탈수오니1톤당 처리비용
사용량(처리량)	300 Kg	52,880kWh	421톤	12월		104.15원/㎥	85,133원/톤
단 가	4,182 (원/Kg)	110.51 (원/kWh)	28,581 (원/톤)
처리비용(천원)	1,255	5,844	12,033	16,710	35,841

▢ 특기사항

○ 전월 대비 처리효율 변동사항

- 함수율 :  62.1％(11월)⇒ 70.5％(12월)[8.4% 증가]

- 유입수 1㎥당 처리비용 : 119.77원 /㎥(11월) ⇒ 104.15원 /㎥(12월) ⇒[15.62원/㎥ 감소]

- 탈수오니 1톤당처리비용 : 60,202원/톤(11월) ⇒ 85,133원/톤(12월) ⇒[24,931원/톤 증가]

▢ 종합의견

○ 12월은 재활용비율이 51.9%(11월)⇒71.9%(12월)로 대폭 증가함, 원수평균탁도가 3.9 NTU(11월) ⇒ 2.0 NTU(12월)로 감소 함에 따라 오니케익은 742톤 ⇒ 421톤으로 감소 하였음 ,수온이 지속적으로 하강함〔11.4℃(11월 ⇒ 4.11℃(12월)〕에 따라 오니케익 함수율이 증가 함.