	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획(케이비원건물외 5개소)

1. 관련근거

○ 예방과-23143(2013.12.19)호 『소방특별조사 조치명령서(케이비원건물)

○ 예방과-23138(2013.12.19)호 『소방특별조사 조치명령서(건목프라자건물)

○ 예방과-23137(2013.12.19)호 『소방특별조사 조치명령서(영일상사건물)

○ 예방과-23139(2013.12.19)호 『소방특별조사 조치명령서(한양빌딩건물)

○ 예방과-23140(2013.12.19)호 『소방특별조사 조치명령서(시흥중앙교회)

○ 예방과-23228(2013.12.20)호 『소방특별조사 조치명령서(덕산빌딩)와

관련입니다.

2. 위와 관련 조치명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용	확 인 일 자	확인자
케이비원건물	금천구 시흥동 985-27	2013. 12.19.	2014.01.06.	○ 자동화재탐지설비 수신반 2,3번 회로 도통시험 불량 ○ 지하1층 출입구 피난구 유도등 점등 불량 ○ 지하1층,2층 계단통로유도등 점등 불량	2014. 01.07. ~ 01.13.	위.정영갑 사.한찬엄
건목프라자 건물	금천구 시흥동 984-44	2013. 12.19.	2014.01.10.	○ 스프링클러설비 동력제어반 주펌프 기동스위치 접촉 불량 ○ 자동화재탐지설비 2,3층 복도에 연기감지기 미설치 ○ 수신반 예비전원 불량 ○ 수신반 저수위경보장치 동작 불량	2014. 01.13. ~ 01.17.
영일상사건물	금천구 시흥동 982-4	2013. 12.19.	2014.01.10.	○ 자동화재탐지설비 수신반 2,3,4 회로 도통시험 불량 ○ 자동화재탐지설비 수신반 예비 전원 불량 ○ 자동화재탐지설비 2,3층 발신기 불량 ○ 자동화재탐지설비 1층 영일상사 현관에 감지기 미설치 ○ 전층 출입구 피난구유도등 점등 불량 ○ 전층 계단참 통로유도등 점등 불량
한양빌딩	금천구 시흥동 982-7	2013. 12.19.	2014.01.10.	○ 옥내소화전설비 주펌프 기동스 위치 접촉 불량 ○ 옥내소화전설비 3층 앵글밸브 부분 배관누수 ○ 자동화재탐지설비 수신반 2번회로 도통 불량 ○ 2,3층 계단참 통로유도등 점등 불량	2014. 01.13. ~ 01.17.	위.정영갑 사.한찬엄
시흥중앙교회	금천구 시흥동 870-27	2013. 12.19.	2014.01.10.	○ 자동화재탐지설비 수신반 주경종 취명 불량 ○ 자동화재탐지설비 수신반 3,5번 회로 도통 불량
덕산빌딩건물	금천구 시흥동 802-27	2013. 12.20.	2014.01.13.	○ 옥내소화전설비 2,3층 펌프 기동 표시등 (램프)불량 ○ 옥내소화전설비 압력챔버 배수 밸브 불량 ○ 자동화재탐지설비 수신반 2번회로 도통 불량 ○ 자동화재탐지설비 1,3층 발신기 표시등 불량 ○ 지하층 주출입구 피난구유도등 점등 불량 ○ 2,3층 계단참 통로유도등 점등 불량	2014. 01.14. ~ 01.20.

※ 확인자 및 확인일정 변경은 출장명령부로 갈음

가. 안전관리자 : 소방위 정영갑

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

담당자	한찬엄		검사지도팀장	김정수		예방과장	01/07 이재호
협조자	담당자	정영갑
시행	예방과-341	(		)	접수		(		)
우	152-081	서울 구로구 고척1동 63-12	/
전화	02-2686-5292	/전송	02-2619-0121	/	hcu209@seoul.go.kr	/	대시민공개