취수장 운영 점검일지(01/06)

시 행	보수과-61
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

★주무관		주무관	주무관	주무관	보수과장	결재
김영복		조정수	장우영	최양교	01/07 서대훈
협 조

2014. 01. 06.

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

□ 2014년 1월 6일 월요일 날씨 : 맑음

구 분	내 용
근 무 자	주 간				야 간							휴 무
	조정수 배만순. 신대식				홍사균. 김영복							박병규. 정방환. 이영희
일 일 전 력 운 영 현 황 (청계천포함)	최대전력 (kW)		유효전력량 (kWh)				무효전력량 (kVarh)				역 률 (%)				유량 (㎥)
	1048.32		19133.64				7097.76				92.65				215566
부하시간대별 일일사용량(전력료 5% 절감)
구 분	시간대별(겨울철 11~2월)												원단위 (원/kwh)			원단위 (원/톤)	비고
	경부하	중간부하				최대부하			계
단 가(원)	63.1	109.2				166.7			104.4				100.33 96.1(%)			9.01
사 용 량(kwh)	9142.92	5859.72				4345.92			19348.65
전 력 료(원)	576918	639881				724465			1941265
일 일 점 검	○ 수ㆍ변전설비 및 전기설비 점검
유 지 관 리 (정 비) 고 장 수 리	○ PDA계측기 일상점검(지하 기계실)등록 보고.(이상없음) ○ 모터펌프 점검(베어링 온도, 냉각수, 압력, 권선온도, 리드선 온도) -점검결과 이상없음- ○ 배수펌프 오뚜기 센서 및 고수위 경보기 점검.(이상없음) ○ 수변전실 변압기 온도 및 누유상태 점검.(이상없음) ○ 지하 기계실 에어콤프례샤 오일, 압력 점검 및 응축수 제거. ○ 진공펌프 작동상태 및 전동밸브 작동 점검(이상없음) ○ 취수구 순찰점검 및 환경정비.
지 시 사 항 (특 이 사 항)
익 일 계 획
자 재 사 용 내 역	품 명			규 격				단 위		수량				비고

전기설비점검표

○ 점검등급 : 일상점검 ○ 점 검 자 : 배만순. 신대식
설 비 명	점 검 항 목	점검등급		점검결과			비 고
		일상	상세	양호	주의	고장
특 고 압 수 전 반	ALTS 및 LBS 상태
	케이블 접속 및 CH 상태
	PF & PT 상태
	22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태
	BUS BAR 연결 및 열화상태
	보호계전기(GIPAM) 동작상태
변 압 기	변압기 절연유 상태 및 온도	〇		∨			변압기 온도: 34℃
	절연유 누유 여부	〇		∨
	변압기 이상음 및 냄새 상태	〇		∨
	1,2차 붓싱, 케이블 및 CH 접속 상태
	흡습호흡기 변색 상태	〇		∨
고 압 수 전 반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	〇		∨
	3.3KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태
	보호계전기(GIPAM) 동작상태
	BUS BAR 연결 및 열화상태
고 압 모 타 기 동 반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	〇		∨
	VCB 동작상태	〇		∨
	보호계전기 동작상태	〇		∨
	BUS BAR 연결 및 열화상태	〇		∨
	시퀸스 동작상태
	리액터 및 콘덴서 상태
저 압 변 압 기	변압기 온도	○		∨			변압기 온도: 28℃
	1,2차 케이블 접속 상태	○		∨
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		∨
발 전 기	연료탱크 외관 및 연료 상태	○		∨
	엔진계통 및 기타 정비 상태	○		∨
	운전반 및 각종 지시계기 상태	○		∨
저 압 반	정류기 및 UPS 운전상태	○		∨
	정류기 축전지 전압 상태	○		∨
	MCC 판넬 각종 표시등 및 계기상태	○		∨
저 압 모 터 펌 프	모타 운전 소음 상태	○		∨
	모타 케이블 접속단자이완 및 열화상태	○		∨
	현장 조작반 표시등 및 지시계기 상태	○		∨
기 타	피뢰설비 및 접지 상태
	배수펌프 동작 및 파손유무
	유량계, 수위계 정상작동 및 파손유무	○		∨

설 비 명	점 검 항 목	점검등급		점검결과			비고
		일상	상세	양호	주의	고장
취 수 펌 프	이상소음 및 진동발생	○		∨
	베어링 온도상승 (펌프,모터)	〇		∨
	축봉장치 씰링수 및 밸브 작동	〇		∨
	진공 및 토출 압력게이지 이상	〇		∨
	취수펌프(750마력)교번운전 및 정기점검	〇		∨
	그리스 점검 및 보충 (펌프,모터)
진 공 펌 프	이상소음 및 진동발생	〇		∨
	펌프 냉각수 확인 및 밸브 이상	〇		∨
	진공라인 전자밸브 이상
	진공펌프 교번운전 및 정기 점검
이 동 스 크 린	가동시 이상소음 및 진동발생
	스크린세척수 적정공급
	스크린 탈락여부 및 청소상태
유 지 관리 실 태	기기 고장 시 응급조치요령 숙지	〇		∨
	비상연락망 게첨
취 수 구	조목스크린 등 시설물 및 밸브 이상	〇		∨
	부유 협잡물, 잡초 등 청결상태	〇		∨

이곳에 본문을 입력하세요

이곳에 본문을 입력하세요