문서번호	수처리과-150
결재일자	2014.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	수처리과장
홍민표		이재수	01/08 강병수
협조

관급자재(유량조절장치) 규격 및 수량변경 보고

- ‘13년 차집관거성능개선 시설공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01

중랑물재생센터

수처리과

관급자재(유량조절장치) 규격 및 수량변경 보고

「차집관거 성능개선공사(2013년분)」의 일환으로 시행하는 중랑천변 우수토실내 “유량조절장치” 설치중 설계내용을 현장여건에 적합하게 적용 규격 및 수량 변경(11개소, 24조->11개소, 25조) 시행코자 함.

1		관급자재 개요

가. 건     명 : 차집관거 성능개선 시설공사 관급자재(유량조절장치) 제작 설치

설치 장치	기 능	설치물량
유량조절장치 (토사유입방지장치)	강우시 차집관로내 3Q이상의 하수 과대차집을 막고, 관로내의 압력관 형성을 막아 산책로 및 자전거 도로상 맨홀 열림방지로 차집시설에 대한 안전사고 예방으로 차집관로의 통수능 확보 및 물처리 효율증대	11개소 (24개)

나. 계 약 사 : ㈜협신기업 대표 이광춘

다. 관급자재비 : 285,000천원

라. 제작설치기간 : 2013. 11. 26 ~ 1. 25

2		보고 내용

○ 유량조절장치 규격 및 수량 증감 사항 발생

가. 문제점 및 현황

- 우수토실내 설치코자 하는 유량조절장치의 당초 설치 설계물량 11개소, 24조(규격:1000*800 ~       2000*800)의 제작전 현장확인 결과,

- 신이문1빗물펌프장(중랑-R-36) 우수토실 총4개소중 1개소가 폐쇄되어 있어 수량감소

(4개소 -> 3개소)

- 휘경빗물펌프장(중랑-R-42) 우수토실내 유입유량 변동폭의 격차가 현저히 크므로, 큰폭의        유입유량 변화에 적절히 대응이 가능한 규격(대용량 -> 중용량) 및 수량 변경이 요함.

나. 유량조절(토사유입방지)장치 변경사항

연번	설치위치	당초		변경		비 고
		규격	단위(조)	규격	단위(조)
1	중랑-L-5	2000*1000	2	2000*1000	2
2	중랑-L-8	2000*1000	2	2000*1000	2
3	중랑-L-12	2000*1000	3	2000*1000	3
4	중랑-L-17	1000*800	1	1000*800	1
5	중랑-L-16	1500*800	2	1500*800	2
6	중랑-R-2	1500*800	1	1500*800	1
7	중랑-R-10	2000*1000	2	2000*1000	2
8	중랑-R-21	2000*1000	2	2000*1000	2
9	중랑-R-36	1500*800	4	1500*800	3	※당초 설계시와 현장이 상이하게 우수토실 1개소 폐쇄되어 있어 수량감소(4조 -> 3조)
10	중랑-R-40	2000*1000	3	2000*1000	3
11	중랑-R-42	2000*1000	2	1500*800	4	※유입유량 변동폭이 크므로 규격변경(대용량->중용량) 및 수량증가 2000*1000(2조) -> 1500*800(4조)
계	11개소		24조		25조

3		조치계획

가. 상기와 같이 관급자재[유량조절(토사유입방지)장치]는 현장 실정에 맞게 규격 및        수량을 변경코자 하며,

나. 본 예산은 ‘13년도 예산으로 예산범위 내에서 계약금액 변동 없이 시행코자 함. 끝.