문서번호	수처리과-168
결재일자	2014.1.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		수처리과장
이민원		01/08 강병수
협조

제2처리장

생물반응조 송풍기(A계열) 자동제어반 PLC 전원 모듈 수리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

중랑물재생센터

수처리과

제2처리장

생물반응조 송풍기(A계열) 자동제어반 PLC 전원 모듈 수리 계획 보고

제2처리장 생물반응조 송풍기 A계열의 자동제어반 PLC 전원 모듈이 이상이 있어 조속히 교체하여 수처리 공정에 차질이 없도록 하기 위함.

설비현황

- 시 설 명 : 생물반응조 포기용 송풍기 [A,B계열 각12대]

- 용    량 :  95㎥/min*10대, 32㎥/min*2대

- 전원공급 : 3상 440v 220kw*10대, 75kw*2대

점검자 내용

- 수리대상

송풍기 A계열 자동제어반 PLC 전원 모듈 수리

- 점 검 자 : 이민원, 윤상철,(주)한국터보(김동준외3)

- 점검내용 : 송풍기 A계열 프로그램 제어용 전원부 점검

점검결과

- 송풍기 A계열 자동제어반 PLC 전원 모듈 이상.

조치계획

- 송풍기 A계열 자동제어반 PLC 전원 모듈이 원인불명으로 원격제어가            불가하여 정상적으로 가동될 수 있도록 해당물품을 제조 공급한 업체인

(주)한국터보 및 계열회사인 터보만에 수리 및 교체토록 조치

소요예산 : 572천원

- 소액으로서 수리후 업체로부터 전자세금계산서 발급 후 계좌이체

- 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물

재생센터 수처리 유지보수, 시설비  끝.

□ 현장사진

사진설명	PLC 모듈	사진설명	PLC 파워모듈철거