문서번호	시설관리과-21551
결재일자	2015.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황민욱		문용욱	10/12 이자원
협조

구역유량계(KS-10,11) 비교유량 측정결과 보고

2015. 10

강서수도사업소

(시설관리과)

구역유량계(KS-10,11)

비교유량 측정결과 보고

본부 주관으로 실시한 구역유량계(KS-10, KS-11) 비교유량

측정결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 측정대상 현황

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
KS-10	초음파	양천구 목동남로 72 (신정차량기지앞)	1,500	XONIC100	자인테크놀로지	2009
KS-11	초음파	양천구 용왕정길 (목동배수지)	1,000	SYSTEM1010	대덕기술	2005

□ 측정개요

❍ 측 정 일 : 2015. 10. 07.

❍ 측 정 자 : 한국유체기술(주)(본부 용역업체) 오창명 외 2명

❍ 확 인 자 : 강서수도사업소 전기운영6급 김용만외1명

□ 측정결과

❍ 비교측정 결과, KS-10은 허용오차율을 초과하였으며, 교정 후 재측정 결과 허용오차율 이내임.

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정 후 측정유량(㎥)
		현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)
KS-10	2015.10.07 (10:27~13:42)	19,185	18,925	+260	+1.37	5,530	5,528	+2	+0.04
KS-11	2015.10.07 (11:15~14:15)	12,240	12,281	-41	-0.33	-	-	-	-

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내(2014.9.1.개정)

붙임 : 비교유량 측정결과표 각 1부.  끝.