문서번호	시설관리과-16957
결재일자	2015.10.12.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
정성식		김만재	10/12 이계환
협조

2015년 중블록 및 가압장(증압)

유수율 향상 대책

2015.10

시설관리과

2015년 중블록 및 가압장(증압) 유수율 향상 대책

우리사업소 2015년 유수율 목표 달성을 위하여 아래와 같이 중블록 및

가압장(증압) 유수율 향상 계획을 수립 시행코자함.

1. 급수 현황

□ 급수구역 : 삼양동, 미아동, 삼각산동, 송천동

□ 수전 및 인구

가구수	인구수	수전수	급수지역
53,942	149,444	48,953	표고차가 심한 주거 밀집지역

2. 공급 계통도

강북정수장

북악터널

배수지

북악4중 블록

BB3

(900mm)

CB6

(300mm)

3. 유수율 및 공급량·조정량 증·감 현황

□ 북악4중 블록 유수율현황 : 2015.7월 현재 94.84%(2015년 목표: 95.95%)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	89.51	104.84	92.88	99.62	94.15	100.98	91.29
2015	92.27	101.14	91.45	99.59	98.45	95.92	94.84

□ ’14. 1~7월 전년대비 일평균 공급량 증·감 현황

구 분		2015년 (㎥)	2014년 (㎥)	전년대비 증감사항		비 고
				증감량(㎥)	증감율(%)
일평균 공급량	7월	792	1,135	-343	-30.2	공급량은 전년대비 최근 3개월 감소 추세에 있음
	6월	770	1,091	-321	-29.4
	5월	1,011	1,079	-68	-6.3
	4월	1,036	1,024	12	1.1
	3월	1,097	1,057	40	3.7
	2월	966	938	28	2.9
	1월	1,051	1,043	8	0.7

□ 전년 동기 대비 조정량 증·감 현황                         (단위:건, 천㎥)

구분	2015년 7월 조정량	2014년 7월 조정량	증감		비고
			증·감량	증·감률
북악4중블록	683	676	7	1.03%

□ 공급량 감소 및 조정량 증가 사유

- 수계전환 시행

· 2015.5.23.일 도봉세무서 ~미아삼거리간 송배수관정비공사(비굴착 공사)관련

미아가압장(북악배수지 수계)급수지역을 북악배수지에서 월계배수지 로 수계

전환으로 2014년에 비해 공급량 감소 추세

- 조정량 증가 원인

· 강북구 삼양로 67길 3-4 이노시티빌 2차 누수발생 : 151㎥

· 강북구 솔매로 46-1 낙원떡 방앗간 누수발생 사용량 증가 : 574㎥

· 강북구 삼양로 63길 13-4 금강에뜨리에 세대입주 사용량 증가 : 936㎥

· 강북구 삼양로 47길 42-1 이수용 누수발생 : 387㎥

· 강북구 삼양로 49길 11 (HK 팰리스) 누수발생 사용량 증가 : 250㎥

· 강북구 월계로 3 덕산빌딩 영업호전 사용량증가 : 250㎥

· 강북구 삼양로 24길 19 삼일목욕탕 휴업후 영업개시 사용량 증가 : 3,507㎥

- 북악4중 불록 유수율이 2014년 7월(91.29%) 대비 2015년 7월말 현재 94.84%

로 점차 안정화 되고 있음.

- 수계전환후 공급량 감소 등에 대하여 탐지 등 원인규명 중에 있음.

□ 향후 블록관리 추진계획

- 수계전환 지역 환원

· 도봉 세무서~미아삼거리간 송배수관 정비공사 관련 수계전환 하여 급수중인

수계를 당초와 같이 환원(월계배수지 → 북악배수지) 하여 공급

- 중블록내 하수 박스 및 각종맨홀 집중 누수 탐지실시(급수운영과 탐지 협조)

- 중블록 경계밸브 개·폐 유무 확인

- 노후관 및 불용관 정비

· 위    치 : 수유동 172-250호외 20개소

· 정비개요 : D=20~50mm, L=180m

- 일일공급량 변동사항 분석

· 일일공급량 패턴 분석하여 공급량 증가 및 누수발생 의심지역 집중탐지 실시

4. 가압구역 유수율 현황

□ 유수율 과대 가압급수지역 유수율현황(7월현재 유수율)- 수유증압

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	179,922	25,969	23,803	26,549	25,360	26,703	26,144	25,394
조정량	207,841	49,188	2,033	48,500	1,930	51,821	1,327	53,042
유수율 (%)	115.52	189.41	8.54	182.68	7.61	194.08	5.08	208.88

□ 유수율 과대 가압급수지역 유수율현황(7월현재 유수율)- 우이 1증압

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	22,819	3,493	2,183	2,407	2,480	3,745	3,914	4,597
조정량	29,815	6,811	-	6,221	-	7,808	-	8,975
유수율 (%)	130.66	194.99	0.00	258.45	0.00	208.49	0.00	195.24

□ 과다 유수율 발생사유

가압장명	발 생 사 유	비고
수유1증압	6.7월(유수율 106.98%),4,5월 대비 공급량 감소는 525㎥이나, 조정량은 618㎥ 증가
우이1증압	1~7월(유수율 130.66%)대비 공급량 증가(22,819㎥)이나, 조정량 증가는 29,815㎥으로 과다 증가

□ 가압장 유수율 관리

- 가압구역 경계 재 확인 및 요금관리시스템과 수전대조 작업 실시(요금과 협조)

· 가압급수 구역과 수전 일치 여부 조사

· 가압급수 구역 경계밸브 개 ․ 폐 상태 확인

- 정점부 적정 수압유지로 누수발생 억제

· 가압급수 구역 정점부 1~4층 건물 기준 1.5㎏/㎠로 적정 수압 유지

-  일일공급량 변동사항 분석

· 일일공급량 시간대별 사용량 조사로 누수발생 여부 판단

- 가압급수구역에 대한 집중 누수탐지 실시(급수운영과 협조)

붙임 : 2015년 9월 공급량분석 및 추진계획