함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고 (10.13)

1. 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역 집중 누수탐지 추진계획에 의하여 관내 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2015. 10. 13(화)

○ 탐지직원 : 성성기, 김현성, 윤인호

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
남산34	용산구 보광동 265-213주변	ASP	다점	로거수거
대현산38	중구 신당동 233-19주변	ASP	다점	로거설치
남산34	용산구 보광동 265-255	ASP	다점	조사한바 누수처없음	기간제
남산34	용산구 보광동 272-14	ASP	다점	조사한바 누수처없음	기간제
남산가13	용산구 한남동 765-1	ASP	계획	누수처없음	기간제
	이하여백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000 이상
금일	847		486	361
전일 누계	139,958	3,853	38,373	74,610	22,036	634		452
누계	140,805	3,853	38,859	74,971	22,036	634	0	452
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역

연번	블록명	로거(센서)설치 내역						누수 탐사 결과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확 률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후의뢰위치	비고
1	남산34	보광동 265-213	1				D	60분	8회		누수처없음
2		보광동 265-219	2	1-2	51	200	D	60분	8회	63.9	누수처없음
3		보광동 272-18	3	2-3	19	200	D	60분	8회	75.8	누수처없음
4		보광동 373-3	4	3-4	30	200	D	60분	8회	78.9	누수처없음
5		보광동 265-1165	5	4-5	29	200	D	60분	8회	69.5	누수처없음
6		보광동 274-17	6	5-6	12	200	D	60분	8회	61.3	누수처없음
7		보광동 265-245	7	6-7	71	200	D	60분	8회	72.0	누수처없음
8		보광동 265-244	8	7-8	20	150	D	60분	8회	79.3	누수처없음
9		보광동 265-732	9	8-9	10	150	D	60분	8회	46.3	누수처없음
10		보광동 265-870	10	9-10	24	150	D	60분	8회	75.7	누수처없음
11		보광동 265-231	11	10-11	54	150	D	60분	8회	67.7	누수처없음
12		보광동 265-1121	12	11-12	41	150	D	60분	8회	88.7	누수처없음
13		보광동 265-1127	13	12-13	37	80	D	60분	8회	76.4	누수처없음
14		보광동 265-370	14	13-14	51	80	D	60분	8회	65.1	누수처없음
15		보광동 265-408	15	14-15	53	80	D	60분	8회	64.2	누수처없음
16		보광동 265-342	16	15-16	40	80	D	60분	8회	82.1	누수처없음
17		보광동 265-213	1	1-14	26	80	D	60분	8회	62.7	누수처없음
18		보광동 265-219	2	2-16	43	80	D	60분	8회	58.0	누수처없음
19		보광동 272-18	3	3-8	102	80	D	60분	8회	71.1	누수처없음
20		보광동 265-870	10	10-16	60	80	D	60분	8회	76.6	누수처없음
21		보광동 265-231	11	11-15	44	80	D	60분	8회	73.1	누수처없음
22		보광동 265-1127	13	13-15	30	80	D	60분	8회	80.6	누수처없음
		이하여백
계		22개소			847

첨부 : 지하누수탐지 적출보고서0부. 끝.

주무관	윤인호		주무관	박혁순		급수운영과장	10/13 이승철
협조자
시행	급수운영과-22370	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2178	/전송	02-3146-2189	/	62hoy@seoul.go.kr	/	대시민공개