문서번호	기전설비과-6974
결재일자	2015.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		서대훈	10/13 박용철
협 조
	뚝도아리수정수센터소장			이성재
	원수관리과장			손주옥

자양취수장 취수펌프 및 밸브류 교체 시행

2015. 10.

상수도사업본부

【 생산부】

자양취수장 취수펌프 및 밸브류 교체 시행

자양취수장 취수펌프 1,2호기 및 밸브류 교체 관련사항을 관련부서와 사전협의 및 공유하고자 보고 드림.

Ⅰ		추진 현황

□『자양취수장 모터펌프·밸브류 개량 계획(기전설비과-1343, 2015.3.4.)』에        따라 펌프 및 밸브류 입고 완료 및 예정.

□ 취수펌프 교체

◯ 대    상 : 취수펌프 1,2호기

◯ 수    량 : 100㎥/분 × 20mH × 430kW × 2대

◯ 입고 및 설치: 2015.10.22.~10.24.

◯ 납품 기한   : 2015.11.05.

□ 밸브류 총12기 입고

◯ 대    상 : 취수펌프 1,2호기 및 4호기(2015.4월 교체완료)용 밸브류

◯ 수    량 : 총12기(흡입·토출 게이트밸브, 체크밸브, 버터플라이밸브 각3기)

◯ 입고 예정: 2015.10.02. 입고완료

□‘밸브류 설치공사’착공

◯ 공사 범위: 밸브류 12기 철거·설치공사

◯ 공사 기간: 2015.10.12.~11.08.

Ⅱ		공사 일정

일 자	공 종	세부사항	비고
10월 16~17일	사전준비	‣ 1,2,4호기 설비교체 사전작업 - 현장 워크웨이 철거 등
19~21일	펌프 및 밸브 철거	‣ 1,2호기 펌프 철거 ‣ 1,2,4호기 흡입게이트밸브 철거	작업전 토출게이트밸브 닫음
22~24일	펌프 설치 및 밸브 철거	‣ 흡입 게이트밸브 및 펌프 1,2호기 설치 ‣ 1,2,4호기 밸브류 철거	토출게이트밸브 철거 제외
26~30일	밸브류 설치	‣ 1,2,4호기 토출게이트밸브 철거 및 설치 ① 구취수 메인밸브(Φ2200) 닫음 ② 구취수 드레인밸브 개방 ③ 1,2,4호기 교체시행(최소2일간) ※ 자양취수장 취수중단 ④ 교체된 게이트밸브 닫힘 확인 ⑤ 구취수 드레인밸브 닫음 ⑥ 취수펌프 가동 및 구취수 메인밸브(Φ2200) 개방 ‣ 기타 밸브류 설치 - 체크 및 버터플라이밸브	뚝도정수센터와 강북취수장 간 뚝도계통 취수량 변동사항 사전협의 필요
11월 2~5일	보완작업 및 펌프 검수	‣ 밸브류 설치 미진사항 정리 ‣ 1,2호기 펌프 가동(검수)
펌프 운용 관련	‣ 10월 19일~11월5일 : 취수펌프 1,2,4호기 운용 중지 ‣ 10월 26일~30일 중 최소2일간(토출 게이트밸브 교체기간) : 자양취수장 취수중단

◯ 공사진행에 따라 세부일정 변경시, 각 담당자와 사전협의 예정.  끝.