문서번호	설비부-12607
결재일자	2015.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 10/13 박기형
협조

『응봉교 터널형 방음벽 보행로 구간』

조명등기구 현장시연 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『응봉교 터널형 방음벽 보행로 구간』

조명등기구 현장시연 결과보고

『응봉교 확장 및 성능개선 전기공사』와 관련하여 터널형 방음벽 보행로 구간에 설치될 조명기구에 대해 현장시연을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

개    요

□ 건    명 : 보행로 구간 조명기구 설치를 위한 현장 시연

□ 일    시 : 2015. 10. 8.(목) 19:00 ~ 20:00

□ 참 석 자

- 도시기반본부 : 녹색성장과장외 1명

- 감리사 : 감리원 1명

- 시공사 : 현장소장외 2명

시연내용

□ 조명기구 : 확산형 LED 15W

□ 설치간격 : 5 ~ 8M

□ 확인사항

- 보행로 구간의 균일 조도 상태

- 보행자의 눈부심 발생 상태

- 방수 및 색온도의 적합성 등

시연현황

설치상태	점등상태

결   과

□ 보행로 구간에 확산형 LED 15W를 6M 간격으로 설치시 균일조도 확보 가능.

□ 보행로 구간임을 감안하여 3,000K 정도의 색온도를 유지하여 은은한 분위기를

연출하고 노출시공에 대비하여 방수기능 확보.

□ 조명기구의 설치 높이를 1.2M 정도로 하여 눈부심 발생 억제.  끝.