	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	판매취급소 시정보완명령대상 확인점검 결과보고

1. 예방과-11265(2015.10.12.)호 “시정보완명령대상 확인점검 계획보고”( 청정에너지 등 2개소)와 관련입니다.

2. 위와 관련 2015년 건축물에 설치된 위험물 시설 소방검사에 따른 시정보완명령 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상 및 내용

구 분	대 상	시정보완 명령내용	명령일	보완기한	확인일자
판매 취급소	청정에너지	1.저장실 갑종방화문 도어체크불량	2015.10.01	2015.10.08	2015.10.13
	삼정에너지	1.저장실 갑종방화문 도어체크불량 2.배출설비 배관불량	2015.10.01	2015.10.08	2015.10.13

나. 확 인 자 : 소방경 장진수, 소방위 박남진

다. 확인결과 : 시정 보완됨

붙 임 : 시정보완 사진 1부.  끝.

담당자	박남진		위험물안전팀장	장진수		예방과장	10/14 代정동민
협조자
시행	예방과-11369	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/		/	대시민공개