주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	김효상	10/14 이성재
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-5297

□ 잔류염소 감시 결과 (10.8~10.13)                        (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.42	0.30	0.30	0.20	0.40	0.25	0.20
	주	0.42	0.30	0.30	0.20	0.40	0.25	0.20
10.8(목)		0.43	0.40	0.32	0.27	0.42	0.24	0.24
10.9(금)		0.43	0.39	0.33	0.26	0.39	0.24	0.27
10.10(토)		0.42	0.39	0.33	0.26	0.40	0.23	0.23
10.11(일)		0.43	0.38	0.32	0.26	0.40	0.24	0.25
10.12(월)		0.43	0.39	0.34	0.27	0.42	0.26	0.27
10.13(화)		0.43	0.40	0.38	0.28	0.42	0.25	0.31
최대값		0.43	0.40	0.38	0.28	0.42	0.26	0.31
최소값		0.42	0.38	0.32	0.26	0.39	0.23	0.23
평 균		0.43	0.39	0.33	0.27	0.40	0.24	0.26
종합 의견		전지역이 적정 잔류염소 유지되어 현 상태 유지함.				특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2015. 9. 21. 12:00	0.45mg/L→0.42mg/L	송이섭/김유선

끝.