문서번호	기전설비과-1431
결재일자	2015.10.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	10/15 박상돈
협조

한강공원내 옥수역 승강기 고장 및 조치 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

시설부

(기전설비과)

한강공원내 옥수역 승강기 고장 및 조치 보고

한강공원내 승강기의 최근 이상이 발생된 옥수역승강기에 대하여점검을 실시하여 조치사항을 보고 드림.

□ 승강기 현황

위 치	규 모	동력(kw)	준공검사일	시공업체	안내센터
옥수역	17인승×1 1,150㎏	11kw	`09. 11. 17.	㈜금호 E/V	이촌

□ 점검내용

○ 대상(위치) : 옥수역 승강기

- 점검일시 : 2015. 10. 12

- 점검사항 : 승강기 제어반 전류량 및 인버터에 의한 도어작동등

- 고장내용 : 승강기 인버터 메인기판의 AD값 변동 및 소자의 불안정 현상                     으로 도어의 이상작동 발생

□ 조치 및 진행사항

-‘15.10.07 : 승강기 문이 열린상태로 정지되어 도어스프링 장력 조정

-‘15.10.12 : 운행정지 현상으로 도어 스위치 관련 부품 정비 및 벨트조정

-‘15.10.13 : 인버터 정비위해 승강기 운행정지(10.13~15)

-‘15.10.15 : 인버터 메인기판 교체작업 후 정상운행 예정

□ 보고자의견

- 승강기의 모든 작동이 인버터에 의해 제어되는데, 이상전류의 내부 유입과         무게보상값(AD) 변동 및 기판 소자의 불안전성으로 도어 제어에 문제가 있어,

- 인버터 메인기판의 교체를 통하여 승강기 문의 멈춤·정지현상을 제거하는게         적절 하다고 판단 됨.

□ 조치계획

○ 부품교체 및 수리 복구 시행(유지관리업체 승우엘리베이터(주))

- 부품구매 및 교체 작업에 소요되는 비용은 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비로 정산처리

※소요예산 : 부품구매 및 설치(인건비 포함) 약 80만원

○ 기 보수 승강기 위주로 정기·수시 점검 강화

- 한강공원 이용시민의 불편 최소화 추진.

□ 행정사항

○ 승강기 조치결과 안내센터 통보(이촌).  끝.