문서번호	원수관리과-2611
결재일자	2015.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		손주옥	10/15 박기석
협조
	주무관		이성남

2015년 강북취수장 전기설비 안전진단 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2015년 강북취수장 전기설비 안전진단 실시계획

강북취수장 전기시설에 대해 전문 점검기관에 안전진단을 의뢰하여 사고 가능성 등 문제점을 사전에 도출하고, 이에 대한 신속한 보수로 전기사고를 미연에 예방하여 안정적인 수돗물 생산 공급에 기여하고자 함.

□ 관련근거

❍ 본부장방침 제159호『전기설비점검 및 유입변압기 관리강화』

: 기전과-846(2005.08.19)

❍ 전기설비 안전진단 실시『전기설비 안전진단 실시계획』

: 기전과-913(2005.09.15)

□ 진단개요

❍ 진단대상

시설명	수전전압 및 계약전력	변압기 용량	비고
강북·뚝도계통	22.9kV / 12,500kW	6,000kVA×2대 6,500kVA×2대	예비 각1대
구의계통	22.9kV / 5,500kW	5,500kVA×2대	예비 1대

❍ 진단범위 : 22.9kV~저압선로 (전체 전기시설)

❍ 그간 안전진단 시행현황

시설명	2011년	2012년	2013년	2014년	비고
강북·뚝도계통	사용전검사 (안전공사)	정기검사 (안전공사)	안전진단 (기술인협회)	안전진단 (안전공사)
구의계통	사용전검사 (안전공사)	-	안전진단 (기술인협회)	정기검사 (안전공사)

□ 진단계획

❍ 진단기간 : 2015.11.4(수) ~ 11.5(목)

※ 정전시간은 2일중 1일 (1시간)

❍ 진단내용

- 전력기기의 열화 및 이상발열

- 절연내력, 절연저항, 접지저항 측정

- 변압기 안전여부(누유, 외관상태, 산가검사, 절연내력시험 등)

- 계전기 연동 및 차단기 동작상태

- 발전설비 및 UPS 점검

- 전기설비 진단 및 분석

- 전기설비 기술기준 및 판단기준 적합여부

- 전기설비 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술지도

- 고장전류 계산과 보호계전기 정정(Setting)값 검토

❍ 진단기관 선정

- 공인전문 안전진단기관 : 한국전기안전공사, 한국전기기술인협회

- 검사기관별 안전진단 수수료 비교

구 분	전기안전공사	전기기술인협회	비 고
기본요금	152,000원	152,000원	기관별 동일
kw당 요금	971원	971원	기관별 동일

- 진단기관 선정: 한국전기기술인협회

※ 공인전문 전기설비 안전진단기관인 한국전기안전공사와 한국전기 기술인협회의 검사수수료(지식경제부 승인)는 동일하며, 2014년도에 한국전기안전공사로부터 정기검사 및 안전진단을 실시하였으므로 금년에는 한국전기기술인협회에 의뢰하여 격년제로 시행하고자 함

□ 예산내역

❍ 소요예산 : 19,393천원

❍ 산출내역

- {152,000+(971×18,000kW)}×1회선×1.1=19,393,000원

※ 기본요금 152,000원, 1kw당요금 971원, 부가세 10%

❍ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 일반운영비, 사무관리비

□ 행정사항

❍ 진단완료 후 청구서에 의해 검사수수료 납부.

붙 임 : 2015 자가용 전기설비 안전진단 수수료 1부. 끝.