문서번호	슬러지재활용과-7994
결재일자	2015.10.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
지방환경사무관대우		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
하병문		이동신	10/15 김동기
협조

분뇨처리시설 유입저류조(증설) 가동계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

서울특별시중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

분뇨처리시설 유입저류조(증설) 가동계획 보고

“분뇨처리시설 유입저류조 증설공사”가 완료됨에 따라 가동 및 배양액 투입을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가동계획

○ 1단계 : 제2처리장 배양액의 추가 투입없이 증설 유입저류조 가동

** ○ 2단계 : 제2처리장 배양액의 투입

추진사유

○ 제2처리장 배양조를 가동하기 위해서는 약 2,000㎥/일의 제2처리장         잉여슬러지를 공급(인발)하여야 함.

○ 제2처리장에서 인발량 제어곤란 의견 및 수처리 공정에의 영향을           최소화하기 위해 별도의 인발배관(전동밸브, 제어 포함) 필요

세부계획

○ 1단계

- 추진기간 : ‘15.10.15 ~ ‘15.12월 중순(인발배관공사 완료시)

- 추진(가동)방법

· 기존 유입저류조 → 증설 유입저류조로 분뇨 정상 이송처리

· 기존 배양액(2,000㎥/일)의 투입량 조절로 악취발생 최소화               · 오전 분뇨반입량 증가시 배양액 투입량 증가, 오후 분뇨반입량              감소시 배양액 투입량 감소

○ 2단계

- 추진기간 : ‘15.12월 중순(인발배관공사 완료시) ~

- 추진(가동)방법

· 제2처리장 배양조 정상가동 및 배양액 2,000㎥/일을 분뇨 유입

저류조에 추가투입

· 총 4,000㎥/일의 배양액 투입으로 악취저감 효과 기대

향후계획

○ 분뇨처리시설 유입저류조(증설분) 가동 :*‘15.10.15.

○ 인발배관 공사시행

- 내  용

잉여슬러지 이송배관(제2처리장 → 농축조)과 배양조 이송배관을           연결하여 제2처리장 배양조에 잉여슬러지 공급

- 공사규모 : 배관(200A), 전동밸브 2식, 제어설비 등

- 공사기간 : ‘15.10.19 ~ 12월 중순

- 소요예산 : 30백만원. **