함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	가압장 펌프 효율 측정자료 송부

1. 시설관리과-29177(2015.10.5.)호와 관련입니다.

2. 백련가압장 응암수계 노후펌프에 대한 수리 전․후 진단결과를 아래와 같이 송부합니다.

가. 대 상 : 가압펌프 1.2호기

나. 결 과

- 평균효율 6.5% 향상

- 정격양정에 비해 운전점이 낮게 형성

(단위 : %)

구 분	평 균	1호	2호
개선전 (2015.07.09.)	55.45	55.2	55.7
개선후 (2015.10.13.)	61.95	61.9	62.0
효 율 향 상	6.5	6.7	6.3

붙임 : 성능진단자료 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	정종영		기술진단과장	10/16 김기윤
협조자
시행	기술진단과-5961	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://water.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-3146-1319	/		/	부분공개