문서번호	시설관리과-28434
결재일자	2015.10.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
최세명		代최덕환	10/16 오기석
협조

소블록 단위 물세척 실시결과 보고 (묵동 25블록)

2015. 10.

동부수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척(Flushing) 실시결과 보고 (묵동 25블록)

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 묵동25블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		세척 개요

❍ 기   간 : 2015.10.12.(월)

❍ 위   치 : 묵동 25블록(중랑구 상봉동 주변)

구간	위치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수 장치	계량기 (전)	단수 세대	세척일	비고
계	중랑구 상봉동	80 ~100	550
1	상봉동 105-108~87-29	80	250	DP	88	4.0	소화전	20	45	10.12
2	상봉동 80-111~88-11	80	130	DP	87	4.0	소화전	15	37	10.12
3	상봉동 86-62~86-74	100	170	DP	87	4.0	소화전	32	74	10.12

Ⅱ		세척 결과

❍ 구간별 수질검사 결과

구분	10.12(월) 10:00 ~12:00	수질검사(1구간)		10.12(월) 14:00 ~16:00	수질검사(2구간)
		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
1번방향세척	10:30	0.20	0.57	14:30	0.20	0.59
	11:00	0.22	0.38	15:00	0.24	0.42
	11:30	0.26	0.24	15:30	0.24	0.30
	12:00	0.30	0.14	16:00	0.26	0.14

구분	10.12(월) 14:00 ~16:00	수질검사(3구간)
		잔류 염소	탁 도
1번방향세척	14:30	0.20	0.51
	15:00	0.22	0.34
	15:30	0.22	0.26
	16:00	0.28	0.12

❍ 분석결과

- 퇴수시설(소화전)은 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 변화가 거의 없으나, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

첨부 : 퇴수실적 1부.  끝.